“연희 공공주택 복합시설 건설공사”  빗물펌프장 설계서 검토의견

□ 빗물펌프장의 특수성

가. 빗물펌프장은 여름철 집중호우 시 운영하고 겨울철에는 전기설비를 휴지 하여, 계속 사용하는 장비에 비해 수분 침투 등 약점을 가지고 있음.

나. 대형모터펌프 가동으로 진동이나 충격에 노출되어 있음.

다. 빗물펌프장 장비는 수배전반은 20년 이상, 자동제어 설비는 10년 이상 사용하여야 함으로 초기 설치 시 우수한 제품을 설치하여야 함.

라. 빗물펌프장 가동 시 장비의 고장이나 오동작이 발생하면 많은 지역의 침수 우려가 있으며, 주택가 침수 등 발생 시 생명이나 재산상의 큰 피해가 발생 함.

□ 연희 공공주택 빗물펌프장 전기분야 설계도서 검토의견

[전기분야]

가. 한전인입과 관련 변전소를 달리하는 2중 선로 구성(도면번호 E11-006)

나. 설계도면 주시사항으로 “내진설계 및 시공지침 기준에 따라 진동을 흡수하는 진동감쇄장치를 설치하여 지진으로부터 안전한 수배전반 제작하여야 하며, 펌프장 수배전반 납품실적이 많은 검정된 업체로 선정하여야 한다” 로 반영되어 있는바, 내진성능이 있으며 빗물펌프장 설치 경험이 많은 업체로 하여금 입찰에 참여토록 조치 필요.

(도면번호 E11-006, E11-007)

※ 빗물펌프장 준공 시 수배전반 보호계전기 정정계산서 및 동작 협조곡선, 고장전류 계산서 필요.

[정보통신분야]

가. 설계도면에 반영된 강우량 수수기, 수위계(가동보, 펌프장) 및 유입유량계를 충분히 활용하여 스마트 강우분석을 통한 펌프 자동운전 조건설정, 유입량 예측에 의한 펌프 조기 가동조건 등 빗물펌프장 자동제어 소프트웨어 구성에 많은 경험이 있는 업체로 하여금 입찰에 참여토록 조치 필요

(도면번호 TS-826,  TS-838)

나. (도면번호 TS-820)(도면번호 TS-821)에 반영된 CCTV 수량이 너무 많아  재검토 필요

[모터펌프]

가. 시방서에 아래 내용 추가 요청

○ 소음

- “KS B 6360 펌프의 소음 레벨 측정방법”에 따라 발주처 또는 공인시험기관 입회하에 측정을 실시하고 시험성적서 제출

○ 진동

- KS B ISO 10186-3 : 기계적 진동

· 비회전부 측정에 의한 기계 진동의 평가

· 제3부 현장측정시 정격출력 15KW 초과 및 정격속도 120~1,500rpm인 산업용 기계에 따라 발주처 또는 공인시험기관 입회하여 측정을 실시하고 성적서 제출

※ 토목, 건축 및 기계 분야 공사 착공 전 설계 내용에 대하여 우리시와 사전협의 필요.