□ 분야별 불량내용 현황

❍ 불량 :  13개소, 13건 (과태료 7건, 조치명령 6건, 기관통보 건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	스파닥터스톤	강동구 길동 247	목욕장업(찜질방)	지하1층 찜질방 비상구 앞 장애물(신발장) 적재	과태료 부과
2	신화푸트 긴자	성내동 448-21	일반 음식점	2층 영업장 비상구 앞 장애물(나무덧문)설치	과태료 부과
3	이마트명일점	강동구 명일동 46-4	판매	지상3층 에스컬레이터 앞 방화셔터 하부 실내자전거 적치	과태료 부과
4	주양쇼핑 (강동성전	강동구 명일동 48	복합	5층 방화문에 도어스토퍼 설치	과태료 부과
5	현대백화점 (뉴발란스 키즈)	강동구 천호동 455-8	판내	9층 특별피난계단 전실에 상품 적치	과태료 부과
6	코리아호텔	강동구 성내동 199-7	숙박	지하1층 방화문에 도어스토퍼 설치 및 지상 6~8층 물건적치	과태료 부과
7	수토피아	강동구 성내동 448-26	목욕장업(찜질방)	지하1층 비상구 도어클로져 미결착	과태료 부과
8	CJ푸드빕스 고덕점	강동구 명일동 46-1	일반 음식점	비상구(특별피난계단측) 피난구유도등 미점등	조치명령
9	암사동양덱스빌	강동구 암사동 501-4	복합	지하3층 주계단 전실내 피난구유도등 점등불량	조치명령
10	에이원빌고시원	강동구 길동 390-23	고시원	주출입구 피난구유도등 점등불량	조치명령
11	올림포스모텔	강동구 천호동 323-5	숙박	3층 계단통로유도등 미점등	조치명령
12	유니모텔	강동두 천호동 416-10	숙박	2층 계단통로유도등 미점등	조치명령
13	명일고시원	강동구 명일동 312-141	고시원	지상2,3층 주출입구 및 2층 복도에 피난구 유도등 점등불량	조치명령