「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 시행규칙

제 14조 [별표 2] <개정 2015.9.4.>

하ㆍ폐수처리수 재처리수 및 온배수 재처리수의 용도별 수질기준(제14조 관련)

구분	청소ㆍ화장실용수	세척ㆍ살수용수	조경용수	친수용수	하천 등 유지용수	농업용수		지하수 충전	공업용수
총대장균군수 (개/100㎖)	불검출	1,000 이하	1,000 이하	불검출	1,000 이하	직접 식용	불검출	「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에 따른 먹는물의 수질기준을 준수할 것	수요자와 공급자간 협의에 따라 정함
						간접 식용	200 이하
결합잔류염소 (㎎/L)	0.2 이상	-	-	0.1 이상	-	-
탁도 (NTU)	2 이하	2 이하	2 이하	2 이하	-	직접 식용	2 이하
						간접 식용	5 이하
생물화학적 산소요구량 (BOD)(㎎/L)	5 이하	5 이하	5 이하	3 이하	5 이하	8 이하
냄새	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지않을 것	불쾌하지않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것
색도(도)	20 이하	-	-	10 이하	-	-
총질소 (T-N)(㎎/L)	-	-	-	10 이하	20 이하	-
총인 (T-P)(㎎/L)	-	-	-	0.5 이하	0.5 이하	-
수소이온농도 (pH)	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5
염화물 (㎎Cl/L)	-	-	250 이하	-	-	-
전기전도도 (㎲/㎝)	-	-	-	-	-	직접 식용	700 이하
						간접 식용	2000 이하