제 89 차 건설기술심의 소위원회 의결사항

심의일자 : 2012. 10. 9.

□ 안 건 명 : 우이~신설 도시철도(경량전철) 궤도분야 실시설계용역

(공법변경)심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 별첨 위원별 지적사항을 심도있게 검토 보완하여 설계도서에 반영하는 것으로 「조건부채택」 의결함.

【주요 심의내용】

○ PST도상콘크리트 공법은 외국에서의 시공사례는 많으나, 아직 국내에서는 도입 초기단계로서 충진재 시공 및 확인 방법 등 정밀시공과 품질관리에 문제점이 없도록 보완하고,

- 특히 시공성뿐만 아니라 품질이나 안전성 측면에서 현장 콘크리트 타설공법 보다 우수한 조건에서 시공될 수 있도록 설계도면 시방서 등을 최적의 조건으로 설계에 반영토록 조치할 것

○ 패널하부 충진재의 공극율 10%를 기준으로 한바, 패널과 패널, 헌치와 패널 사이 공간을 배수로로 사용할 경우 패널과 충전층, 충전층과 하부 슬래브 사이 공간에 물이 흡수되고 열차운행시 열차 반복하중으로 패널 및 충전층의 약화가 우려되는바, 보완방안 검토

○ 콘크리트도상은 부실시공을 할 경우 정정이 어려우며 유지보수 측면에서도 많은 시간과 비용이 소요되므로 운반 및 설치 등 시공단계에서 정밀시공이 이루어 질수 있도록 할 것

첨부 : 위원별 건설기술 심의의견서 각 1부.  끝.

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제89차 우이~신설 도시철도(경량전철)민간투자사업 궤도분야 실시설계(공법변경)

○ 분  야 : 궤도

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. PST패널과 VIPA방진체결장치 부분 검토가 필요함 (1) PST 패널에 VIPA 방진체결장치를 사용한 사례 및 문제점 ?
시공성	1. 곡선시공 부분 검토가 필요함 (1) 곡선시공시 페널의 조정치 120mm, 충전재 조정치 29mm 합 149mm 인데 설계기준치 C=150mm로 설치가능한지 여부
유지관리	1. 인터페이스 부분 검토가 필요함 (1) 주요 인터페이스반영 사항들에 대한 자세한 상세시공방안이 포함되었는지 여부
안전성	1. 충전재 부분 검토가 필요함 (1) 열차하중을 직접 받는 충전재에 대한 구조안전성 검토 2. 충전재 부분 검토가 필요함 (1) 조정용 패널 2.3m, 2.5m, 2,7m, 2,9m에 대한 구조 안정성
경제성	없음
환경성	없음
기 타	없음

2012년  10월  9 일

심의위원 : 0 0 0 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제89차 우이~신설 도시철도(경량전철)민간투자사업 궤도분야 실시설계(공법변경)

○ 분  야 : 철도구조

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 파스콘트로프 설치구간의 경우 패널사이즈를 L=3.500m 또는 3.757m로 조정하여 설치하는 것으로 계획된바, 패널용품도 및 철근배근 도면과 일치바람. 2. 파스콘트로프 설치에 따라 패널배치가 변경될 수 있으나 패널배치도상에 파스콘트로프의 설치위치가 표현되어 있지 않은바, 파스콘트로프 설치 위치를 패널배치도에 포함하여 작성바람. 3. 콘크리트도상 표준단면도(22), 복선터널 표준단면도의 경우 현장타설구간과 분기부 건넘선구간이 한 단면에 표현되어 있으나 13정거장의 경우 개착정거장구간인바 확인바람. 4. 본선 패널의 경우 구조물 시공이음부와 패널의 간섭을 최소화하여 배치가 되어 있으나 차량기지의 패널배치도(5)의 경우 궤도와 구조물 시공이음부가 경사로 간섭되어 그 간섭범위가 본선보다 크게 나타나므로 재검토바람.
시공성	1. PST 시공구간과 현장타설 시공구간 이음부의 경우 시공시 오차가 발생하지 않도록 체결구의 이격거리, 패널과 현장타설 콘크리트간의 간격 등을 상세히 표현바람.
유지관리	1. 향후 우이~신설 도시철도 운영 유지관리에 대비하여 PST궤도구조에 대한 유지관리보수지침을 보완바람.
안전성	패널하부 층진재의 공극률 10%를 기준으로 한바, 패널과 패널, 헌치와 패널 사이 공간을 배수로로 사용할 경우 패널과 충전층, 충전층과 하부슬래브 사이 공간에 물이 흡수되고 열차운행시 열차 반복하중으로 패널 및 충전층의 약화가 우려되는바 보완방안 검토바람.
경제성
환경성
기 타

2012년 10월 9 일

심의위원 : 0 0 0 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제89차 우이~신설 도시철도(경량전철)민간투자사업 궤도분야 실시설계(공법변경)

○ 분  야 :

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 기지내의 4,5번유치선의 곡선부, 인상선, 시험선 및 전삭고선은 현장타설공법을 적용하는 것을 검토하시기 바람. 2. 궤도와 궤도사이를 도상높이까지 콘크리트로 채우는 방안을 검토바람. 3. 공장전면(외부)에 건널목을 설치하는 것을 검토하시기 바람.
시공성	의견없음
유지관리	의견없음
안전성	의견없음
경제성	의견없음
환경성	의견없음
기 타	1. 전식방지철근을 연결하는 콘넥터와 육각볼트는 녹방지처리하고, 상세도면을 용품도에 추가하시기 바람.

2012년  10월 9일

심의위원 : 0 0 0  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제89차 우이~신설 도시철도(경량전철)민간투자사업 궤도분야 실시설계(공법변경)

○ 분  야 : 토목구조분야

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성
시공성	1. 도면 P0208부분 검토 필요함. (1)전기아크용접의 표기는 용접길이와 목두께로 표현바랍니다.
유지관리
안전성	1. 보고서 P113부분 검토 필요함. (1) 철근SD의 탄성계수 값을 확인바랍니다. 2. 설계도면 P0209~0214 검토 필요함. (1) 패널 측면도에서 40mm이상인지 확인바랍니다. 3. 설계도면에 전단볼트 검토 필요함. (1) 전단볼트 KS규격 인장검토 및 허용전단강도 등을 제시바랍니다.
경제성
환경성
기 타	충전재를 시공시에는 낮은곳에서 높은곳으로 주입토록 할 필요가 있읍니다	추 가

2012년  10월 9 일

심의위원 :  0 0 0 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제89차 우이~신설 도시철도(경량전철)민간투자사업 궤도분야 실시설계(공법변경)

○ 분  야 : 유지관리

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	프리캐스트 콘크리트궤도는 공장에서 콘크리트판을 제작하여 현장에 설치하는 공법으로 도상의 고품질 확보 및 시공공기 단축 등의 장점이 있으나, 좁은 지하구간에서 중량물인 패널을 취급하여 설치하여야 하므로 전용장비 및 적정한 공법적용이 중요함.
시공성	프리캐스트 콘크리트궤도의 내구성 확보를 위해서는 충전재의 품질관리 및 충전성 확보가 중요함. 각 시공단계에서 충전재 품질확보 방안 및 충전성 확보방안을 구체적으로 명기하여 시공에 만전을 기할 수 있는 장치 필요.
유지관리	콘크리트도상은 부실시공을 할 경우 정정이 어려우며 유지보수 측면에서도 많은 시간과 비용이 소요되므로 시공단계에서 정밀시공이 이루어 하는 것이 필수적임.

2012년  10월 9 일

심의위원 : 0 0 0 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 우이~신설 도시철도(경량전철) 궤도분야 실시설계용역(공법변경) 심의

○ 분  야 : 종합(토목)분야

항 목	채 택 의 견	비 고
종합	1. PST도상콘크리트 공법은 외국에서의 시공사례는 많으나, 아직 국내에서는 도입 초기단계로서 충진재 시공 및 확인 방법 등 정밀시공과 품질관리에 문제점이 없도록 보완하고, - 특히 시공성뿐만 아니라 품질이나 안전성 측면에서 현장 콘크리트 타설공법 보다 우수한 조건에서 시공될 수 있도록 설계도면 시방서 등을 최적의 조건으로 설계에 반영토록 조치할 것 2. 보고서 p168~169 본구조물 시공이음부에 궤도도상이 분리되는 것으로 계획되어 있으므로 계획된 기존 이음간격을 달리 적용시에는 패널(PST)의 배치계획 변경에 대해 시방서(절차 등)상에 세부적으로 명기바람 3. 보고서 p79 프리케스트콘크리트와 현장타설(VIPA-BD방진직결궤도)양측면에 설치된 배수로 높이가 다르게 설계되어 있으므로 배수로 바닥높이를 동일하게 설계서를 수정하고 보고서와 도면을 일치시킬 것 4. 공법변경(현장타설→PST도상콘크리트)에 대한 장․ 단점 비교시 시공성외 구조적안전성과 경제성, 환경성, 소음에 대해서도 비교검토 할 것 하여 제시하고 그결과 현장타설 공법보다 PST 도상콘크리트 공법이 더 유리(효과적)할 때 한하여 설계를 변경하는 것이 타당함 5. 현장외부에서 사전 제작된 패널 및 설치장비를 현장내 반입할 수 있는 투입구(재료, 장비 등) 위치를 도면에 표기할 것 6. 도면번호 0195 전식방지용 철근설치도에 패널에 부착하는 전선관 등에 대한 설치방법 및 기준을 상세히 명기 할 것	추 가 수 정

2012년  10 월  9 일

심의위원 :  0 0 0 (서명)