뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

2계열 단수작업공사 추진계획서

■ 공사개요

○ 공사목적 : 금회 대체급수로 인한 3계열 철거작업 전 2계열 보수공사를 위하여 생산을 3계열로 전환하고 2계열을 단수작업시 2정수지 유입관로 및 기존2여과지와 신설 2침전지 차단시설  등을 설치 시행코자 함.

○ 공사일정 : 2015. 7. 10(금) 09:00 ~ 2015. 7. 12(일) 20:00 (3일간)

○ 공사내용 :

1) D1-Line 배관공사

2) 유량계 (변환기 및 케이블 연결)

3) 약품주입설비 보완작업

4) 침전지 유입수로 수문보수

5) 여과지 유입수문 보완

6) 유입수로 스컴제거기 보완

7) 수로이음 보강(2-1, 2-2구간)

8) 2여과지 수로 차단벽 설치

9) 2여과지 수로 밸브 설치

■ 2계열 일자별 공사추진계획

일 자	공 종	세부계획	비 고
7월 9일	사전공사	- 양수기설치 ․ D1-Line 6″ 2대 ․ #2여과지수로 6″ 3대 - 배슬러지지 지비움
7월 10일		09:00 단수착수
	D1-Line 유량계 침전지 유입수로 수문 여과지 유입 수문 유입수로 스컴 제거기 2여과지 수로 차단벽	- 양수 및 플랜지 해체 - 유입수로 드레인 및 천공 - 양수(드레인) 및 1지 보수 - 보완 작업 - 보완 작업 - 양수
7월 11일	D1-Line 유량계 약품주입설비 침전지 유입수로 수문 여과지 유입 수문 유입수로 스컴 제거기 수로이음 보강 2여과지 수로 차단벽	- 관절단, 부설, 용접 - 2-1구간 변환기설치 - 2-2구간 약품주입설비 보완 완료 - 2지, 3지, 4지 보수 - 보완 작업 - 보완 작업 - 보강 완료 - 찬넬 및 앵커설치, 1차 에폭시
7월 12일	Dl-Line 유량계 침전지 유입수로 수문 여과지 유입수문 유입수로 스컴제거기 2여과지 수로 차단벽 2여과지 수로밸브	- 용접, 도장 및 양생 완료 - 2-2구간 변환기 설치 완료 - 5지, 6지 보수 완료 - 보완 완료 - 보완 완료 - 2차 에폭시 보강 및 양생 완료 - 밸브설치 완료
		20:00 작업종료(통수)

■ 2계열 평면도

D1-Line 배관공사

#2여과지 유입수문 보강(12EA)

#2침전지 유입수로 수문 보수(12EA)

약품주입 설비 보완,

유량계 설치

#2여과지 수로차단벽,

수로밸브 설치

유량계 설치

스컴제거기 보완(4EA)

수로이음 보강(3EA)