문서번호	방재시설부-17257
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송영배		김흥근	11/04 임춘근
협조
	주무관		이병환

잠원2 빗물펌프장 신설공사 (자연방류관로)

상수도 관로 이설 실정 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

잠원2 빗물펌프장 신설공사 (자연방류관로)

상수도 관로 이설 실정 보고

잠원2빗물펌프장 신설공사(자연방류관로) 추진중 유입관로 시점부 상수관로(D300㎜) 및 신사공원 급수관로(D40㎜)가 신설 PC Box 및 오수관로(D450㎜) 시공 부분에 저촉된 상수도 관로의 이설 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 잠원2감 2016-239(`16.11.1.) : 유입관로 시점부(현대고 앞) 상수도 이설 실정보고

□ 사업개요

○ 위    치 : 압구정로 현대고~신사공원앞~한강(저수호안)

○ 공사규모

- 관로(2@3.0×2.5~1.5m, L=628m), 수문2개소, 가동보 1개소

○ 공사기간 : 2013.1.3. ~ 2016.12.31.

○ 총공사비 : 12,199백만원(도급비 8,907백만원)

○ 시공사 / 사업관리 : 에스트건설(주)외 1 / 신명건설기술공사

□ 검토내용

○ 유입관로 시점부 ~ 신사공원 입구 구간 기 매설된 상수도 관로 현황

3단계 PC암거 부설구간(현대고 정문 ~ 신사공원 입구)

① 유입관로 시점부(현대고 정문) 상수관로(D300㎜) 이설 검토

현 황 사 진	단 면 도

○ 유입관로 시점부(현대고 앞) 신설 PC Box(1@2.5×2.5, 1@3.5×2.5)부설 구간에 기 매설된 횡단 상수관로(D300㎜)가 저촉되며, PC Box 상부에서 포장면까지 높이(60㎝)가 낮아 차량 통행 등으로 상수관 손상 등이 우려되어 PC Box 하부로 상수관로를 이설하고자 하며,

○ 상수관로 이설 구간이 압구정로에 접하여 차량 통행량이 많아 야간작업이 필요하며, 단수로 인한 민원발생이 없도록 부단수 천공을 통한 라인스토핑 설치가 필요함.

- 상수관로(닥타일 주철관) 이설 주요자재

· 상수관 직관(D300㎜) 17m, 제수밸브(D300㎜) 2ea,

· 제수밸브(D100㎜) 4ea, 급속공기밸스(D100㎜) 2ea

· 기타 KP이탈방지압륜 등 각종 이형관

② 신사공원 급수관로(D40㎜) 이설 검토

현 황 사 진	단 면 도

○ 신사공원 급수 공급을 위한 기 매설된 급수관로(D40㎜)는 유입관로(3단계)로 시공될 오수관로(D450㎜) 상부에 매설되어 오수관로 시공에 저촉됨으로 급수관로를 이설하고자 하며,

○ 오수관로 시공저촉 및 신사공원 급수공급 유지를 위해 임시배관 설치가 필요함.

- 급수관로(주름마디 STS강관) 이설 주요자재

· 급수관 직관(D40㎜) 270m

· 기타 슬립인조인트 밸브소켓 등 각종 이형관

○ 소요예산(증106백만원)

공 종	단위	당 초		변 경		증•감	비 고
		수량	금 액	수량	금 액
총공사비			-		106,749	106,749
도급액			-		105,978	105,978
직접공사비			-		70,496	70,496
토 공	㎥	-	-	262	3,778	3,778	터파기
관부설공	개소	-	-	2	32,808	32,808	라인스토핑 설치
포 장 공	a	-	-	0.4	280	280	아스콘 포장
구조물공	개소	-	-	6	5,530	5,530	원형밸브실 설치
부 대 공	m	-	-	17	111	111	펜스설치및철거
사급자재비	m	-	-	17	27,989	27,989	주철관 직관
제경비(부가세포함)	식	-	-	1	35,478	35,478
관급자재비	식	-	-	1	375	375
폐기물처리비	ton			18	400	400

□ 건설사업관리자 검토의견

○ 기 매설된 상수관로(D300㎜) 및 급수관로(D40㎜)는 신설 유입관로(PC Box)와 우수관로(D450㎜) 시공시 저촉되어 이설이 불가피한 실정으로 저촉되는 상수도 관로를 이설 후 안정된 공사가 추진될 수 있도록 시행함이 타당하다고 판단됨.

□ 조치계획

○ 상기 검토의견과 같이 실정보고사항을 승인처리하고 공사비에 반영하여   추후 설계변경하고자 함.

붙임  감리단 실정보고서 1부.  끝.