서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고

1. 재난관리과-8073호(2016.9.29.)“2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림”관련입니다.

2. 위와 관련하여 잠실119안전센터 관내 소화전에 대한 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	소화전 번 호	식 별	위 치	고장 내역	고장발생일	사용가부	조사자
1	400044	지상식	송파구 신천동 11-6 수협 후면 앞	몸통스핀들고장	2016.10. 12 (16:00)	사용불가	소방위 전전환등 10명
2	400048	지상식	송파구 신천동 7-20 삼성생명 입구 화단	몸통스핀들고장	2016. 10. 12 (17:00)	사용불가	소방위 전정환등 10명
3	400203	지하식	송파구 석촌동 4	제수변스핀들고장	2016. 10. 18 (16:00)	사용불가	소방위 문준태등 10명
4	400257	지하식	송파구 석촌동 277	제수변스핀들고장	2016. 10. 18 (16:30)	사용불가	소소방위 문준태등 10명
5	400013	지상식	송파구 신천동 11-6 롯데월드 앞	제수변스핀들고장	2016. 10. 07 (16:00)	사용불가	소방위 구재흥등 11명
6	400014	지상식	송파구 잠실동 40 갤러리아팰리스 앞	제수변스핀들고장	2016. 10.07 (16:00)	사용불가	소방위 구재흥등 11명

붙 임 : 소방용수 고장발생보고서 6부.  끝.

	잠실119안전센터장
담당자	공경남		3팀장	구재흥		119안전센터장	11/07 김명완
협조자
시행	잠실119안전센터-6866	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서 현장대응단	/
전화		/전송	02-3431-2415	/		/	대시민공개