시  민

문서번호	시설관리과-23318
보존기간	년
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	기전팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
정희종	노성제	장종욱	11/16 박철규
협 조

2016년 가압장 전기설비 안전진단 시행계획

2016. 11

북부수도사업소

(시설관리과)

2016년 가압장 전기설비 안전진단 시행계획

가압장 전기설비에 대한 안전진단을 전문기관인 한국전기안전공사에 의뢰하여 부적합 사항을 사전에 적출 ․ 보수함으로써 안전사고를 미연에 방지하여 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

관련근거

○ 안전진단 : 전기설비 안전진단 실시계획(기전과-910, 2005.9.14)

※ 전기설비 안전진단 정례화(전문진단기관 의뢰)

진단대상 : 미아가압장외 7개소

○ 고압수전 가압장 1개소

가압장명	사용전압	설비용량	단수여부	비 고
미 아	22.9KV	1,200KVA (예비포함)	무단수	진단별 부분정전

○ 저압수전 가압장 7개소

가압장명	사용전압	계약용량	단수여부	비 고
우 이	380V	177KW	무단수	배수지수위확보후 진단
수 유	380V	177KW	〃	〃
번 동	380V	171KW	〃	〃
상 계	380V	200KW	〃	진단별 부분정전
중 계	380V	44KW	〃	〃
쌍문1	380V	38KW	〃	〃
쌍문2	380V	38KW	〃	〃

진단기관 : 한국전기안전공사  북부지사

주 소 : 서울시 도봉구 노해로67길 14(창동) 6층

전 화 : 02) 3499-5976   FAX : 02)3499-5920

진단일정 : 2016.11.29(화) ~ 2016.11.30.(수), 2일간

※ 진단일정은 사업소 및 한국전기안전공사 사정에 의해 변경 가능

안전진단 주요내용 (특고압, 고압 및 저압설비등)

○ 특고압 및 고압케이블 절연내력 시험

○ 특고압, 고압 및 저압설비 절연저항 및 접지저항 측정

○ 자외선코로나 검출여부, 전원품지분석시험, 피뢰기누설전류측정 등

○ 정밀진단 장비를 이용한 안전진단

○ 변압기 안전여부(누유, 외관상태 등)

○ 케이블 및 부스바의 지지대 파손, 오손상태 점검

○ 전기설비진단 및 분석 및 기술기준 적합여부

○ 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도 등

소요예산

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

○ 소요예산 : ********************

○ 납부방법 : 검사완료 후 진단기관의 청구에 의거 납부

○ 진단수수료 : 2016년도 전기안전공사 안전진단 수수료적용

행정사항

○ 전기안전관리대행업체 안전관리자 입회

○ 안전진단 결과 부적합 사항 발견시 경미한사항은 즉시 조치하고, 자체 조치         어려운 사항은 외주발주 조치

붙임 :  1. 가압장 안전진단 수수료 산출내역서  1부.

2. 2016년도 자가용 안전진단 수수료(한국전기안전공사) 1부.

3. 전기설비 안전진단 실시계획(본부 기전과 2005방침) 1부.  끝.