투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	전기시설 연동시험 안내 및 협조사항 통보

1. 인터넷통신과-5545(2016.11.22)호와 관련입니다.

2. 우리센터 주요 전기시설에 대하여 이상유무 확인 및 기능유지 점검을 위한 연동

시험 일정안내 및 협조사항을 통보하오니 적극 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2016. 11. 25(금)<13:00 ~ 18:00>

나. 점검방법 : 전기안전공사 태양광발전설비 사용전검사와 병행실시

다. 점검내용

ο 전기시설 기기간 신호전달 및 연동상태 점검

ο 정전인식 후 발전기 자동운전 및 실부하 부담여부

ο 태양광발전설비 전기설비기술기준 적합여부 검사 등

라. 협조사항

ο 연동시험 중 일시정전에 따른 PC 등 전원차단(전부서)

ο 동력설비 일시 가동중단에 따른 엘리베이터 등 운전상태 점검(기획관리과)

마. 정전시간

ο 17:00~17:30 : 비상발전기 실부하시험 중 5초이내 2회

※ UPS전원과 연결된 시설장비는 무정전(서버, 통신장비, 관제실 등)

따로붙임 : 전기시설 연동시험 시행계획 1부(제4분기). 끝.

	인터넷통신과장
수신자	기획관리과장,정보자원운영과장
주무관	류준영		인터넷통신과장	11/22 황기원
협조자
시행	인터넷통신과-5561	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 49	/
전화	02-3470-1491	/전송	02-3470-1495	/	twa9741@seoul.go.kr	/	부분공개(3)