문서번호	운영과-10663
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	12/14 정종기
협 조
	주무관			김광옥

제3소화조 기계식농축기(12호) 드럼 및 로울러 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

제3소화조 기계식농축기 드럼 및 로울러 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 원심농축기동 생슬러지 농축용 기계식농축기(12호) 운영중 드럼 균열과 로울러 손상이 발생되어 긴급 보수하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 12. 12 09:30 경

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 박노경, 주무관 권경필. 주무관 김광옥

점검대상 : 제3처리장 기계식농축기 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	용 도	비고
기계식농축기 (12호)	4.37kW (60m3/h)	2007.1	- 농축기 드럼 균열 및 로울러 손상발생 - 드럼지지대 처짐발생으로 가동중지

3		점검내용

제3처리장 기계식농축기(12호)는 생슬러지 농축을 위해 상시 운영하고 있으나 장시간 사용과 노후로 인한 경화가 발생되어 드럼 로울러 구름판에 균열과 파손이 발생되어 운영이 중지되어 긴급 보수가 요구됨

현재, 생슬러지 농축기(3대) 교체 중으로 농축설비의 정상 운영을 위해 긴급 보수가 요구됨.

4		조치계획

계식농축기(12호) 정상가동을 위해 파손된 드럼 로울러 구름판, 로울러베어링, 드럼지지대를 보강하여 설치하고자 함

기계식농축기 수리는 전문성이 요구되어 드럼농축기 제작실적이 있는(거림환경)에 의뢰하여 긴급 수리 시행

5		수리방법 및 소요예산

수리방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,997,300원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.