문서번호	시설개선과-14068
결재일자	2016.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이용진		박관현	12/21 최용덕
협 조
	주무관			김기탁

「‘16년 하반기 공공다중이용건축물 정기(합동)점검」결과에 따른

전기분야 조치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

「‘16년 하반기 공공다중이용건축물 정기(합동)점검」결과에 따른

전기분야 조치 계획

‘16년 하반기「공공다중이용건축물 정기(합동)점검」결과에 따른

전기분야 지적사항 7건에 대하여 보수·보강작업을 시행하여 사고예방 및

안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

○ 2016년 하반기 공공다중이용건축물 정기(합동)점검 결과보고

(도시기반시설본부 건축부-17200)

Ⅱ		지적사항 및 조치계획

구분	지적사항	조치계획
주경기장	구내식당 분전함 안전커버 미설치	안전커버 설치
잠실야구장	중계차, 보조전광판 변압기반 바닥고정 볼트 없음 구매 매점용 변압기반 조명시설 없음	‘17년 3월 추진 (전기설비 교체작업 예정)
실내체육관	상부전기실 파워퓨즈 하단부 과열,변색 하부전기실 비상조명용 배터리 단자부식(1개소)	파워퓨즈 교체 배터리 단자청소
제1수영장	헬스장 및 지하 기계실 분전함 안전커버 미설치	안전커버 설치
효창운동장	정류기반 배터리 단자부식(6개소)	배터리 단자청소

Ⅲ		보 수 계 획

○ 보수방법 : 공사업체에 분전반(3개소) 안전커버 설치작업 의뢰

○ 비용처리 : 업체계좌로 입금조치

○ 소요예산 : 금440천원

○ 예산과목 : 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장·구의야구공원

운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙 임 : ‘16년 하반기 공공다중이용건축물 정기(합동)점검 결과보고