출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유석재	이해원	01/18 이만기

명에 따라 관내 배수지직송 및 관말수도꼭지 잔류염소 모니터링 지점에 대한 수질검사를

다음과 같이 실시하였기에  출장보고합니다.

2017. 1. 18.

보고자 : 주무관 유석재

보       고       내       용

일 시

2017. 1. 18.  10:00~16:00

건 명

출장복명서 (모니터링 수질검사)

출장자

임기제마급 유석재

내용

▢ 검사일자 : 2017. 1.18.

▢ 검 사 자 : 임기제 마급 유석재

▢ 검사대상 : 잔류염소 모니터링 지점 6개소(광진구,성동구)

▢ 검사항목 : 잔류염소

▢ 검사방법 : 배수지 직송 및 관말수도꼭지 모니터링 지점에 대하여 현장 측정

▢ 검사결과

정수장	관말 수도꼭지 모니터링지점	계통 배수지		잔류염소 (mg/L)	비 고
		1차	2차
암사+구의	광진구 자양동 686-52	아차산(大)		0.21
암사+구의	광진구 구의동 9	아차산(大)	아차산(小)	0.16
구의	광진구 중곡동 143-146	아차산(大)	아차산(小)	0.12
뚝도	성동구 마장동 798-1	대현산		0.22
뚝도	성동구 금호1가 산37-7	대현산	응봉	0.21
뚝도	성동구 옥수동 562-1	대현산	금호	0.24

▢ 검토의견 및 조치사항

- 잔류염소 측정 결과 6지점 모두 잔류염소 범위(0.10~0.30mg/L)를 만족하였음.