문서번호	운영과-339
결재일자	2017.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	운영과장		난지물재생센터소장
이진호	김지응	김웅남		01/25 정흥순
협 조

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

위생처리장 협잡물종합처리기 교체계획

2017. 1.

서울시난지물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등		□

위생처리장 협잡물종합처리기 교체계획

‘17년도 단위사업인 분뇨처리장 노후 협잡물종합처리기를 교체, 분뇨처리공정을 효율적으로 운영하여 후속처리공정의 안정화 도모

사업개요

❍ 내  용 : 협잡물종합처리기 150㎥/h ×1대 교체(‘06년 설치분)

◇ 협잡물종합처리기는 로타리스크린 및 연결배관, 전기제어시설 등 정밀한 기기들이 조합 구성되어 있는 시설

- 로타리스크린 : 정화조오니에 포함되어 유입되는 협잡물 분리

- 스크류프레스 : 분리된 협잡물을 압축 탈수시켜 호퍼로 배출

- 싸이크론     : 원심력에 의해서 고비중의 모래 등을 분리

- 원심분리기   : 분리된 모래 등에서 수분을 제거한 후 호퍼로 배출

❍ 사 업 비 : 380백만원

❍ 사업기간 : ‘17. 3 ~ 7월

❍ 교체현황 : ‘12부터 노후시설 년차별 교체 추진중

규격	수량	설치년도	교체년도(계획)	비 고
150㎥/h	2	2001	‘2012년
	4	2002	‘13년 1대
			‘14년 1대
			‘15년 1대
			‘16년 1대
	1	2006	금회 1대 교체 예정
	1	2011

운영실태

❍ ‘06년도 설치한 협잡물종합처리기는 로타리스크 등 주요부품이 노후·마모되어  분뇨처리 공정운영에 지장을 초래하고,

❍ 미세협잡물처리 기능이 없어, 과일의 씨앗류 등이 제거되지 않아 후속공정에 지장을 초래하고 있음

- 씨앗류 등이 소화조 텔레스코프 밸브 등에 적체되어 막힘현상 발생

조치의견

❍ 미세 협잡물처리기능을 보완, 교체 설치하여 미세협잡물 제거

❍ 발주방법 : 조달발주(수의계약)

- 조달청 성능인증 제품으로서 설계 및 제작에 전문성이 요구되는 제품으로 적정한 원가산출 및 예산집행을 위하여 조달구매 시행

※ 조달발주인 경우 조달청에서 원가산정하므로 계약심사대상 제외

- 대상업체 : 거림환경(주) 대표 김성균, 부산시 강서구 송정동 1473-1

	※ 법적근거
◇ 중소기업제품 공공구매 우선구매제도 및 지방계약법 시행령 제25조 제1항 6호 라목 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제15조』에 의거 성능인증서(웨지바 형 미세스크린 내장형 협잡물종합처리기)를 받은 제품 ※ 중소기업제품 공공구매 우선구매제도 중소기업청으로부터 성능인증(EPC),품질인증(GS),신제품인증(NEP),성능확인(NET)등 을 받아 자체 기술력 등을 인정받은 제품으로서 서울시등 각 공공기관이 당해 기관 의 연간 구매목표비율을 정한 구매제도 ◇ 지방계약법 시행령 제25조 제1항 사목, 타목 사. 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매 하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우 타. 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해 당 물품 등을 제조ㆍ공급한 자 외의 자로부터 제조ㆍ공급을 받게 되면 호환이 되 지 아니하는 경우

향후일정

❍ ‘17. 1월         : 설계 및 발주

❍ ‘17. 3월         : 계약

❍ ‘17. 3 ~ 7월   : 제작 및 설치

붙임)  수의계약 사유. 끝

수의계약 사유

○ 현재 우리센터에 설치된 협잡물종합처리기는 한정된 공간에 동일한 규격으로 설치되어 로타리스크린, 스크류프레스, 싸이크론, 원심분리기 등이 조합되어 있으며,

○ 통합 협잡물콘베이어 와 침사콘베이어를 통하여 협잡물 등을 처리하는 연계시스템으로 구성되어 운영중임

○ 교체대상 장비를 철거하고 철거된 공간내에 신규장비를 설치하여야 하는데, 제작업체별로 구성품의 배열, 규격, 재료 등이 각각 서로 상이하므로 불특정제품 선정시 설치에 어려움이 있음

○ 신규 구매예정 제품은 미세협잡물처리기능이 추가되는 시설로써 일반적으로 부피 증가가 예상되나, 입형웨지바형은 동일규격이므로 철거공간에 설치 가능함

○ 또한 협잡물 및 침사 콘베이어는 하부 및 좌우 측면으로 일정하게 배열되어 가동중으로 규격 및 사양 등이 다른 제품을 설치하여 운영할 경우 기존시설과 연계운영이 곤란

○ 아울러 기존시설과 같은 시설로 교체할 경우, 철거시설의 부품은 예비품으로 재활용이 가능하며, 전기판넬 등 계장제어장치를 새로 설치하지 않아도 되므로 약 11,000만원의 예산절감 효과가 있음

※ 전기장치설치비용 (3,000만원)+ 부품재활용(8,000만원)

○ 따라서, 기존의 전기 및 계장제어시스템의 활용과 시설의 호환성 운전(유지관리) 및 철거장소에 설치가 가능한 시설은 기존 협잡물종합처리기외에 적절한 대체품이 없는바, 협잡물종합처리기를 특허출원한 기존시설 납품업체(거림환경)와 수의계약으로 구매하고자 함

<성능인증>

◦12-184호  웨지바형 미세스크린 내장형 협잡물 처리기

오폐수 처리장에 반입되는 폐수에 포함된 고형의 협잡물을 분리하여 제거함으로써 후속 처리시설의 기기보호 및 전체 처리공정의 안정성 과 효율성 제고를 위하여 운용하는 웨지형 바 타입의 미세스크린을 내장한 협잡물종합처리기

<특허출원>

◦ 10********호

- 미세 협잡물처리용 웨지형바 스크린을 포함하는 협잡물 종합처리장치로써, 6mm이상의 협잡물과 모래 및 6mm이하의 미세협잡물을 함께 처리할 수 있도록 구성

◦ 10********호

- 싸이클론에서 분리된 미세 부유협잡물을 처리할 수 있는 미세부유물 처리기를 추가 구성하여 오폐수 처리능력 향상

◦ 10********호

- 저장탱크와 예비탱크 및 긴급차단밸브로 구성된 공급장치를 통해 정전 또는 기계이상시 등 긴급상황에 대처하기 위한 분뇨오니 공급 및 제어장치