문서번호	원수관리과-510
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	원수관리과장	강북아리수정수센터소장
봉선필	손주옥	03/25 박기석
협 조
	행정관리과장		임건혁
	정수과장		임건혁
	정수시설과장		안길찬
	주무관		김향석
	주무관		이준수

강북계열 취수펌프 제작설치(교체) 계획

2014. 3.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북계열 취수펌프 제작설치(교체)

장기간 운전으로 효율이 저하된 강북계열 취수펌프를 고효율 펌프로 교체하여 에너지 절감과 안정적 취수운영에 기여하고자 함

Ⅰ		현 황

강북계열 취수펌프 시설현황

도수관	A 열						B 열
펌 프	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	9호	10호	11호
용량(kW)	720					375	장래분		375	720
유량 (㎥/hr)	7,320					3,660			3,660	7,320
설치년도	1997								1997

설비도

토출게이트밸브

토출유압볼밸브

흡입버터플라이밸브

취수모타펌프

Ⅱ		사 업 개 요

사 업 명 : 강북계열 취수펌프 제작설치

사업기간 : 2014. 4. ～ 2014. 10.

규   모 : 강북계열 취수펌프 2대(720kW) 교체정비

사 업 비 : 570,000천원

○ 취수펌프 교체 : 400,000천원

○ 전기 공사     : 170,000천원

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비

Ⅲ		사 업 내 용

A열의 취수펌프 3호를 교체하되 설치위치는 7호에 이설하여 A,B열에 균등배분 함으로서, A열 취수펌프 편중문제와 1흡수정 수위저하 문제점 해결

○ 3호 전동기, 유압볼밸브 이설 재사용

○ 유압발생장치 1대 조달(3자단가) 구매

진동소음 발생이 심한 취수펌프 10호 교체(전동기, 유압볼밸브, 유압발생장치 등은 재사용)

Ⅳ		추 진 일 정

2014. 4. 1. ~ 4. 15. : 본부 기술심사

2014. 4. 15. ~ 4. 30. : 본청 계약심사

2014. 5. 1. ~ 10. 30. : 사업발주 및 시행. 끝.