문서번호	정수과-2486
결재일자	2017.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
임해기		05/15 서한호
협 조

- 함수율 저감을 위한 -

응집제 투입률 실험결과 중간보고

2017. 5.

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

- 함수율 저감을 위한 -

응집제 투입률 실험결과 중간보고

정수슬러지의 탈수능력 향상을 위하여 적정 응집제 투입률 결정을 위한 실험을 실시하고 그 중간결과를 보고함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 배출수처리시설 운영개선 계획(정수과-6713, ‘16.12.27.)

Ⅱ		문 제 점

□ 탈수시 적정 응집제 투입량 결정의 어려움

○ 슬러지 저류조에서 탈수기로 넘어오는 슬러지 농도가 일정치 않음

○ 응집제 투입을 인버터 헤르츠(Hz)로 조정에 따른 실투입량 계산 필요

Ⅲ		개 선 방 안

□ 슬러지 농도별 응집제 적정 주입률 산정

○ 계절별, 탈수시간대별 슬러지 농도 확인

○ Jar테스트를 통한 적정 응집제 주입률 확인 및 데이터 축적을 통한 조견표 작성 및 활용

□ 인버터 헤르츠별 응집제 투입량 확인

○ 인버터 헤르츠별 응집제 투입량 확인을 통한 응집제의 적정량 투입기반 마련

Ⅳ		실 험 개 요

□ 실험기간 : 2017.1∼4월

○ 총실험예정기간 : 2017.1∼12월

□ 실험목적

○ 인버터 헤르츠별 슬러지 및 응집제 토출량 확인

○ 응집제 투입량에 따른 응집 및 탈수효율 확인으로 적정 응집제 주입률 산정

□ 실험방법

○ 인버터 헤르츠(Hz)별 응집제 및 슬러지 토출량 확인

- 인버터 Hz별 응집제 및 슬러지 토출량 표 작성

○ Jar 테스트를 통한 응집제 적정 주입률 확인

- Jar테스트를 통한 응집제 적정 투입량 조견표 작성

□ 실험결과

○ 인버터 헤르츠별 응집제 및 슬러지 토출량 확인

- 각 탈수기별로 인버터 Hz별 응집제 및 슬러지 토출량 조견표 작성(붙임1)

※ 표작성 및 현장활용 중(붙임2)

○ Jar 테스트를 통한 응집제 투입률 확인

- 겨울철(1∼2월) 슬러지 유입농도가 8,900∼12,600mg/L의 범위로 Jar테스트 결과 응집제 투입량은 12∼13mg/L로 거의 변화가 없었음.

☞ 저수온 등으로 인한 슬러지의 침강성 저하로 탈수기로 들어오는 슬러지 농도가 묽음

- 봄철(3∼4월) 슬러지 유입농도가 11,500∼25,000mg/L의 범위로 Jar테스트 결과 응집제 투입량은 12∼19mg/L로 슬러지 농도 상승에 따라 응집제 투입량도 증가하였음.

☞ 수온상승에 따른 침강성 증가 및 정수시설물 청소에 따른 무기성 슬러지 다량 유입으로 슬러지 농도 증가

○ 응집 플록(floc) 크기에 따른 탈수효율

- 탈수기 여포의 막힘 및 플록의 여포 미끄럼 현상 방지를 위하여 응집 플록의 크기를 적정하게 유지 필요

☞ 응집 플록(floc)의 크기가 작으면 탈수 중 플록이 여포의 공극을 막는 현상이 일어나며, 플록 너무 크게 되면 무게 및 점성으로 인해 여과포에서 미끄러짐 현상이 일어나 탈수가 되지 않음. 적정 플록 크기 형성은 탈수기 운전 경험이 필요한 것으로 판단됨.

Ⅴ		향 후 계 획

□ 월별·계절별 응집제 투입률 파악을 위한 실험지속 실시

○ 기간 : 2017.5∼12월

○ 목적 : 자료축적을 통한 조견표 작성

□ 실험개선사항 파악 및 수정실험 실시 등

○ 응집제 저류조 수위에 따른 토출유량 파악 등 변수 사항을 고려한 실험개선사항 파악 및 개선사항 반영한 수정실험 실시 등

붙임 : 1. 인버터 Hz별 슬러지 및 응집제 토출량 각1부.

2. 헤르츠별 토출유량표 이용장면 1부.

3. 슬러지 농도별 응집제 투입량(실험결과) 1부.  끝.