문서번호	운영과-2084
결재일자	2017.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
마순조		장인환	05/25 김웅남
협조

『#1처리장』초침1-8호 슬러지수집기 고장 보고

2017.05.25

운영과

『#1처리장』

초침1-8호 슬러지수집기 고장보고

○ 일  시 : 2017. 05. 25

○ 장  소 : #1처리장 초침 1계열

○ 기기명 : 슬러지수집기 1-8호

○ 내  용 : 슬러지수집기 좌측 구동체인 이탈로 슬러지 이송체인에                   동력전달이 안되어 슬러지 수집기 기능을 상실함.

○ 원  인 : 슬러지 이송체인 이탈로 플라이트 파손 및 슈 마모 와

장시간 사용으로인한 스프라켓마모,체인마모,부식으로                    체인절단등 여러 가지 원인으로 추정함.

○ 보고자의견 : 전문업체에 수리하여 정상운전이 가능하도록 정비요함. 끝.