문서번호	급수운영과-9582
결재일자	2017.5.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
김병주	05/26 유용일

역삼1증압장 유수율 향상 추진계획

2017. 5.

강남수도사업소

(급수운영과)

역삼1증압장 유수율 향상 추진계획

유수율 90% 미만인 역삼1증압장에 대한 유수율 향상 추진계획을 수립, 시행

함으로써 세계 최고수준의 유수율 달성(목표 97.67%)에 기여하고자 함.

가압장 현황

명 칭 : 역삼1증압장

위 치 : 강남구 역삼동 674-20호 앞

인입수압 : 2.8 ~ 3.3㎏/㎠

출수수압 : 4.5㎏/㎠

표 고 : 40m

유량계 구경 : 150mm

현황도(역삼1증압 급수구역)

급수구역 현황

급수지역 : 역삼동 665~672번지 일대

수전수 : 696수전

급수세대 및 인구 : 약 700세대 및 2,100인

일일급수량 : 1,470㎡/일

급수지 표고 : 45 ~ 60m

급수지 수압 : 2.2 ~ 3.7㎏/㎠

2016년 말 유수율 : 79.97%

추진 사항

상수도관 누수탐지 시행

≫ 인구 및 상가 밀집지역의 인입급수관 음청식 탐지(일용인부 활용)

→ 역삼동 671번지 일대

밸브 점검

≫ 경계밸브 개폐사항 점검 시행 : 제수밸브(80~200mm) 17개소(상기 현황도 참조)

≫ 퇴수밸브 개폐사항 점검

저, 정점부 수압 현장점검 : 과수압 여부 확인

≫ 저점부 : 역삼동 660-21번지

≫ 정점부 : 역삼동 666-9번지

수전내역 현장대조 : 현장 수전과 아리수인포시스템의 수전 대조

≫ 696수전 (붙임문서 참조)

조치 계획

누수확인 시 즉시 복구를 실시 및 지속적인 누수탐지 시행

경계밸브 및 퇴수밸브 개(열림) 확인 시에 즉시 폐(닫음), 고장밸브 즉시

교체공사 시행

과수압 지역 확인 시 감압밸브 설치 및 수계전환 검토

수전내역 오류는 즉시 요금과에 변경 요청

조정량 향상을 위하여 요금과에 협조요청

- 공사현장(신축 등)에 대한 조례위반 단속

- 다량급수처 사용량 분석 및 점검요청 (역삼동 665번지 등)

붙임 문서 : 역삼1증압장 급수구역 수전현황 1부. 끝.