문서번호	운영과-2099
결재일자	2017.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
김동기		장인환	05/26 김웅남
협조

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

2017.5.26

난지물재생센터

(운영과)

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

□ 개요

○ 일    시 : 2017. 5. 26(금)

○ 측 정 자 : 전기7 이탁월, 전기7 김동기

○ 진동기준 : 48㎛ 이하  : 정상 (측정기 : Riovibro–VM639, 日産)

49 ~ 80 : 주의깊게 관찰하며 운전

81 이상   : 운전불가

○ 소음기준 : 96db이상(측정기 : TES1353, TAIWAN 産)

□ 송풍기 가동현황

구 분	1 처 리 장					가변	반 류 수		2 처 리 장
(KW)	1호 (500)	2호 (450)	3호 (500)	4호 (500)	5호 (500)	8호 (370)	6호 (310)	7호 (310)	1호 (450)	2호 (500)	3호 (500)	4호 (500)	5호 (710)	6호 (710)
가동현황		○		○	○		○	○	○	◑				○

□ 송풍기(서원풍력) 측정결과

분 류			모 터 측							송 풍 기						비 고
			전(디바이스)				후(카플링)			전(카플링)			후(오일펌프)
			월별	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축
1 처 리 장	1호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	3호기	진동	전월	6	7	12	18	15	15	12	15	8	7	10	8	가동
			금월													정지
		소음	전월	88			88			88			87
			금월
	4호기	진동	전월	29	42	24	63	60	38	40	27	7	17	11	12	가동
			금월	32	36	25	70	52	40	45	21	8	21	9	14	가동
		소음	전월	87			87			87			88
			금월	88			88			87			87
	5호기	진동	전월	7	6	8	23	22	12	13	10	6	10	8	6	가동
			금월	7	7	8	28	27	13	15	10	7	11	8	7	가동
		소음	전월	87			88			88			87
			금월	88			88			88			87
2 처 리 장	2호기	진동	전월	12	8	9	8	8	8	9	10	7	6	7	7	가동
			금월	14	6	7	7	9	9	8	10	6	5	5	6	가동
		소음	전월	88			88			87			87
			금월	87			87			88			87
	3호기	진동	전월	55	14	13	29	18	8	25	18	19	13	15	18	가동
			금월													정지
		소음	전월	88			87			87			87
			금월
	4호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월