문서번호	정수시설과-321
결재일자	2014.4.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
윤양호		윤종민	04/07 김동기
협조
	주무관		최병일

공정감시제어용 PC 서버 고장 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

공정감시제어용 PC 서버 고장 및 조치계획 보고

중앙제어실 정수처리 공정감시제어시스템의 PC 서버 고장 발생에 따른 점검결과 및 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		현 황

설치위치	설비명	규격	제작설치년도	제조자	비고
중앙제어실	정수처리공정 감시제어시스템 PC 서버	HP XW6400 Workstation	2007년	HP

Ⅱ		점검 결과

□ 점검자 : 정수시설과 윤양호, 제어실장 최병일,

전문업체 누리제어시스템, 비온더스 이노베이션

□ 점검결과 : 장기사용에 의한 노후로 메인보드 및 전원공급장치(파워서

플라이) 고장으로 정상적인 구동 불가

Ⅲ		조치 계획

□ 본 설비는 중앙제어실 공정감시제어시스템의 PC 서버로써 정수처리 자동

제어를 위한 중요 설비인 바, 우선 임시조치로 예비 PC로 대체하여 운영

하고, 본 설비는 제어시스템의 안정적인 운영을 위하여 전문업체를 통해

신속히 수리코자 함.

□ 소요예산 : 1,320천원

- 예산과목 : 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 지출방법 : 카드결제

□ 업체명 : ㈜비온더스이노베이션  대표 김기현

#######################################

별첨 : 산출기초조사서(견적서 포함) 1부

※ 점검 사진

점검중		PC 서버
PC 서버 철거		임시 조치 – 예비 PC 대체 운영