문서번호	시설보수과-3873
결재일자	2017.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김경종		윤승범	06/02 이인근
협 조
	운영과장			代황준태

원심탈수기 성능시험 추진계획

2017. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

원심탈수기 성능시험 추진계획

우리센터에 설치된 원심탈수기 기종별 성능 및 경제성 등을 시험하여 향후 원심탈수기 구매시 기초자료로 활용코자 함

Ⅰ		추진배경 및 개요

□ 추진배경

○ 원심탈수기 노후로 향후 교체가 필요한 실정이나, 기종별 성능 및 경제성에 대한 기초자료 미 확보로 적합한 제품 선정 곤란하여

○ 탈수기별 성능 등 시험을 통해 향후 원심탈수기 교체시 적합한 제품 선정을 위한 기초자료 확보 필요성이 요구됨

□ 추진개요

○ 추진일정 : 2017. 6. 5. ~ 8. 31. (필요시 연장)

○ 추진내용 : 원심탈수기 기종별(유압식, 기계식) 성능 및 경제성 시험

○ 시험대상 : 2대

기 종	설치장소	제작사	용 량	제작년도
유압식	원심탈수동(2호)	원진기계	35㎥/h	2016. 2.
기계식	벨트탈수동(5호)	로얄정공	35㎥/h	2014. 5.

○ 시험항목 : 약품 투입량, 슬러지 처리량, 전력 사용량, 함수율

○ 시험방법

－ 약품, 슬러지, 전력 사용량 : 탈수기별 유량계 및 전력계 기록 (매일)

－ 함수율                    : 실험실 측정 (매일)

유압식 (원진기계)	기계식 (로얄정공)
유량계 (약품:좌, 슬러지:우)	슬러지 유량계

Ⅱ		부서별 업무분담

□ 시설보수과

○ 원심탈수기 성능시험 총괄

○ 전력계 설치 및 유량계 교정

□ 운영과

○ 원심탈수기 운영기록(약품 투입량, 슬러지 처리량, 전력량, 함수율)

붙임 : 1. 원심탈수기 설치 현황 1부.

2. 원심탈수기 성능시험 양식 1부.  끝.