문서번호	정수시설과-6191
결재일자	2017.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		유영춘	06/26 이성락
협조

배출수처리장 회수펌프 공장검사 입회 결과보고

2017. 6.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

배출수처리장 회수펌프 제작구매 공장검사 결과 보고

배출수처리장 회수펌프 제작․구매 설치와 관련하여 ㈜신한알앤디에 출장하여 공인시험에 입회하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

공장검사 개요

❍ 검사대상 : 회수펌프(편흡입볼류트펌프) 4대

- 토출유량 420㎥/h, 전양정 15m, 동력 30kw, 효율 70%이상

❍ 입회일자 : 2017.6.22(목)

❍ 입회장소 : (주)신한알앤디, 경기도 파주시 탄현면 문지리 617

❍ 공인기관 : 한국기계전기전자시험연구원 경기지원

❍ 입 회 자 : 공업6급 최년수, 공업8급 김익동, 신한알앤디 이사 유상찬

공장검사 주요내용

❍ 펌프의 토출량 및 전양정

❍ 펌프의 동력(수동력, 축동력)

❍ 펌프의 효율

공장검사 결과 및 향후계획

❍ 공인기관 주관 펌프 성능측정에 대한 현장입회 결과 펌프의 효율 및 토출량 등이 승인사양 이상으로 확인

❍ 공인기관의 공장검사가 완료된 펌프를 다음과 같은 일정으로 설치하고자 함

❍ 추진일정

- 2017.6.26~28 : 배출수처리장 기존 회수펌프 2대(1,2호) 철거

- 2017.6.28~7.3 : 회수펌프 4대 입고 및 2대 설치

- 2017.7.3~7.5  : 배출수처리장 기존 회수펌프 2대(3,4호) 철거

- 2017.7.5~7.10 : 회수펌프 2대 설치 및 시운전.

첨  부 : 회수펌프 공장검사 입회사진 1부. 끝.