문서번호	급수운영과-15179
보존기간	년
결재일자	2017.6.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
이성교	이경희	최철민	06/26 전영석
협 조
	시설관리과장		김기상
	주무관		강동길
	주무관		이성운

『정수센터 고도화사업 완료에 따른』

금천배수지외 2개 배수지 급수운영 검토 결과 보고

2017. 6.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『정수센터 고도화사업 완료에 따른』

금천배수지외 2개 배수지 급수운영 검토 결과 보고

정수센터별 대체급수 환원조치 및 남부수도 금천배수지외 2개배수지 급수체계 개선과 관련하여 급수운영을 검토하고 문제점에 대한 관계부서 합동점검 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추 진 현 황

□ 대체급수 환원조치 계획 : 배수과-1925(‘17. 3. 8)

○ 내 용 : 고도정수 완료에 따른 정수장별 단계별 대체급수 환원

○ 대 상 : 5개 정수장 대체급수 공급 관련 급수구역

○ 기 간 : ‘17년 3월 ~ ’18년 6월 (2년간)

○ 남부수도사업소 : 금천, 낙성대배수지 공급체계 전환

- 암사 ⇒ 영등포정수센터(5만㎥/일) 전환

- 우면산 급수체계 개선

□ 배수지 급수체계 개선 계획 : 남부 급수운영과-12952(‘17.6.1)

○ 내 용 : 관내 지역배수지간 효율적인 급수체계 개선

- 지역배수지별 효율적인 공급량 조정

- 정정 수압 및 체류시간 개선

- 정수장, 배수지간 비상 순환관망 구축

○ 대 상 : 남부 관내(낙성대, 금천, 독산배수지)

○ 기 간 : ‘17년 9월 ~ ’18년 6월

Ⅱ		급수운영 개선방안 검토 및 문제점

□ 금천배수지 향후 급수운영 추진현황

○ 본부 배수과 : 대체급수 환원조치에 따른 급수체계 전환

- 암사(낙성대) ⇒ 영등포(금천배수지)로 환원조치에 따른 급수체계 전환관련 공급량 증가(+50천㎥/일)

○ 남부수도 : 관내 지역배수지간 체류시간 조정 및 급수체계 개선

- 현재 부설중인 난곡로 D600㎜ 완료시 ‘17년9월 낙성대 ⇒ 독산배수지 전환(+11천㎥/일)

- 기존 독산배수지 수계는 금천배수지로 전환하여 공급량 증가

금천배수지

낙성대배수지

3개구(관악, 금천 구로구)

281,617세대

금천구 8개구

63,723세대

관악구

금천구

구로구

독산배수지

구로구 2개동

10,234세대

□ 금천배수지 급수운영 개선에 따른 문제점

○ 급수수계 : 영등포정수센터 금천계통(공급량 70천㎥/일)

- 시설용량 : V=6만㎥(3개지), HWL=71m, LWL=65m

- 급수현황 : 금천구 10개동 63.7천세대 163천명

○ 문 제 점 : 현재 #2지 유입밸브(D1100㎜)고장으로 3개지 중

2개지 만 활용하여 급수공급 중

Ⅲ		금천배수지 급수체계 점검현황

□ 변류시설물 및 관로점검

○ 일 시 : ‘17. 6. 13.(화)10:00 ~ 11:30

○ 점검자 : 7명(본부 배수과, 시설관리과, 남부 담당주무관)

○ 점검내용

1) 금천배수지 #2지 유입밸브 상태 확인(작동점검)

▶ 밸브유지보수 업체(연합밸브) 밸브작동 확인 점검(‘17. 5.)

2) 송수관로 D1500, 1100㎜ 관로 위치 점검 및 변류시설물 확인

금천송수관로 확인		#2지 유입밸브 점검

□ 점검결과

○ 밸브작동 상태 : 밸브차단 상태로 고장

- #2지 유입밸브(D1100㎜) 작동결과 밸브 디스크축 파손에 따른 작동 불능으로 현재 배수지 3개지 중 2개지로 축소 운영 중

○ 유입밸브 설치 : 분기밸브 없음

- 현재 분기밸브가 설치되어 있지 않아 유입밸브(3개)교체시 마다 영등포정수센터(가동중지) 금천계통 전체 단수시 교체 가능한 실정임

- 유입밸브가 관랑실에 설치되어 있어 장비의 이동 및 작업장소 협소에 따른 작업시간이 길어져 급수운영상 문제점 발생 우려

○ 송수관로 D1500㎜는 연장이 길어(약 L=13㎞)담수량이 커서(23천㎥)단수시 수질사고 우려가 커 급수안정에 어려움 발생

Ⅳ		개선방안

□ 공사계획

○ 작업내용 : 단계별 분기밸브 설치

- 1단계(#2~3지) 유입밸브 D1500㎜설치(무단수 작업)

- 2단계(#2지) 고장난 유입밸브 D1100㎜ 교체 설치(단수 작업)

‣ 1,2단계 공사 완료후 각 지별 유입밸브 교체시는 계통별 단수가 가능하므로 단수없이 작업가능

‣ 관랑실 내부작업에 의한 작업시간 지연에도 급수에 지장없이 공사가능

- 3단계(#1지) 유입밸브 D1100㎜설치(무단수 작업)

‣ 단계별 공사추진시 유입밸브 및 무단수공법

○ 관로 계통 및 작업 현황

□ 급수운영 계획

○ 기본계획 : 단수없는 급수공급

- 관련배수지(금천, 선우배수지)는 최대 수위를 확보하고 각 계통별 공사시 다른 계통은 계속공급 운영

․ 금천배수지 급수운영

‣ #2,3지 계통 밸브설치시 무단수 차단후 #1지는 계속 급수공급

‣ #1지 계통 밸브설치시 무단수 차단후 #2, 3지 계속 공급가능

․ 선우배수지 급수운영

‣ 금천배수지 #2, 3지중 한 개지를 선우배수지 공급을 위하여 전담공급

‣ 다량 급수처인 시흥동 벽산아파트는 저수조 만수위 확보

Ⅴ		행정사항

○ 교체관련 비용은 시설안전부 시설물 유지관리 사업 세출예산 반영

- 총 소요예산 : 300,000천원

· 1단계 : D1500㎜ 중간밸브 신설 1개소, 무단수 작업 170,000천원

· 2단계 : D1100㎜ 고장밸브 교체 1개소 30,000천원

· 3단계 : D1100㎜ 중간밸브 신설 1개소, 무단수 작업 100,000천원

○ 신설 분기밸브는 비상시나 유입밸브 시설물 교체시 신속 대처가 될 수 있도록 전동식으로 설치

○ 공사시행시 관련부서 협의 및 비상연락망을 구성하여 유기적인 협조 체계 구축

붙임  1. 금천배수지 유입배관 평면도

2. 현장점검 참석자 명단.  끝.