항온항습기 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
박아름		07/03 김안철
협 조

	우리센터 항온항습기 고장발생으로 인한 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

항온항습기 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2017. 7. 3(월)  00:15

- 고장위치 및 고장내용

장비명	형식	용량	설치년도	제작사
B1-2(지하 UPS실)	항온항습기	30RT	2009	세일공조

- 항온항습기 B1-2호기 전원꺼짐으로 인해 경보발생

- 점검결과 : 조작전원 퓨즈 단선으로 인한 항온항습기 전원꺼짐

○ 조치내역

- 7/3 00:53 알람내역 전화전달

01:18 공무직(정지성) 현장 도착 및 장비 상태 점검

01:40 퓨즈 교체 및 경보 복구 후 운전상태 확인

○ 향후계획

- 7월 항온항습기 유지보수업체 정기점검 시 재점검 예정