문서번호	기전과-8682
결재일자	2017.7.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	★강서도로사업소장
하호영		박재경	07/03 김용제
협조	관리단속과장		이희천
	주무관		장종창

터널·지하차도 비상벨개선 설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 07.

강서도로사업소

기전과

터널·지하차도 비상벨개선 설치계획

터널·지하차도 보행로에 서울경찰청112상황실과 연동되는 비상벨을 설치하여 범죄 예방과 안전한 보행환경을 제공하기 위하여 비상벨

시스템을 개선 설치 하고자함.

1

터널·지하차도 현황

□ 관련근거

ㅇ 터널⸱지하차도 보행로 비상벨 설치계획(도로시설과-2970, 2017.3.3.)

ㅇ 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 제24조

- 보행자 안전을 위해 필요시 영상정보기기, 긴급단추 등 안전시설 설치

□ 보행로 현황

ㅇ 보행로 시설 현황 : 총 11개소

구분	계	터널(4개소)				지하차도(7개소)
		화곡	궁동	작동	항동생태	가마산	구로역	국회앞	목동교서측	서울교남단	신도림	오목교서측
비상벨	24	10	-	-	-	-	-	8	-	-	6	-
CCTV	42	12	-	-	-	8	-	8	-	-	14	-
조명등	701	LED340	-	-	-	LED59	LED60	LED188	나트륨10	-	LED44	-

ㅇ 비상벨 운영 : 비상벨 작동시 사설 경비업체 현장출동 및 유지보수

□ 문제점

ㅇ 비상벨 작동시 사설경비업체와 양방향 통화불가로 긴급상황 전파곤란

ㅇ 현재 설치되어 있는 CCTV는 내구년한이 경과된 저화질(41만화소)설비가

대다수이며 비상벨과 연동되지 않아 CCTV 교체설치 및 밝은 조명으로

개선 필요

2

개선방향 및 계획

□ 추진방향

ㅇ 비상벨 설치개소(100M⟶50M간격)확대설치, 112상황실과 연계

ㅇ 112 자동긴급신고 및 양방향 음성통신 가능한 무선단말기 설치

ㅇ 비상벨과의 연동되는 고성능 CCTV 설치확대 및 조명밝기 향상

ㅇ 보행로에 조명시설 설치 및 LED등으로 교체

※ 150lux 이상 : 서울경찰청의 지하보행로 조도기준

ㅇ 기존 비상벨 : 신형 비상벨로 교체설치

□ 추진계획

ㅇ 비상벨 설치내용

- 비상벨 작동시 자동으로 112긴급신고가 가능한 무선단말기, 스피커 설치

비상벨과 112 종합상황실 간 음성통화 양방향 통신가능

- 비상벨 주변 CCTV 감시 및 처벌문구 등 경고판설치

ㅇ 비상벨 운영시스템

- 비상벨 작동시 ⟶ 112종합상황실 자동신고 및 음성통화 ⟶ 경찰 현장출동

도로사업소 상황실 통보 (컴퓨터 벨울림, 문자발송) ⟶ CCTV 확인 ⟶경찰            현장출동확인, 필요시 근무자 현장출동

※ 경찰청과 시스템연동 시험 월1회 실시

□ 터널⸱지하차도 보행로 비상벨설치

ㅇ 설치위치 : 11개소 (터널 4개소, 지하차도 7개소) 총 54개

구 분		연장(M)	보행로	보⸱차도 분리벽	비상벨	비고
합 계			20	10	54
터널	화곡	442	2	2	16	6개(추가설치)
	궁동	140	2	-	4	신설
	작동	130	2	-	4	신설
	항동생태	80	2	-	2	신설
지하차도	가마산	176	2	2	4	신설
	구로역	50	2	2	2	신설
	국회앞	292	2	2	10	2개(추가설치)
	목동교서측	54	2	-	2	신설
	서울교남단	65	1	-	1	신설
	신도림	125	2	2	8	2개(추가설치)
	오목교서측	38	1	-	1	신설

□ 공사추진계획

ㅇ 공사 개요

- 비상벨시스템 설치 54개소

( 무선송수신기, 비상벨&통화장치, 경광등, 안심존 구성)

- 케이블 설치 및 전선관 설치 1식

ㅇ 공사기간 : 2017. 6 ~ 8

ㅇ 소요예산 : 금 107,810천원

ㅇ 계약방법 : 공개경쟁입찰

ㅇ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물

일상유지보수, 시설비

ㅇ추진일정

- 2017. 06. 설치계획 수립

- 2017. 07. 비상벨 설치 발주 및 설치

- 2017. 08. 시운전 및 준공

붙임 : 1. 설계내역서(공사비) 1부.

2. 서울시 비상벨 표준형 디자인 1부. 끝.