문서번호	정수과-3678
결재일자	2017.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	07/11 이달영
협조	주무관		박근희
	주무관		권학선

잔류염소 측정결과 및

송수 목표잔류염소 설정값 조정 결과 보고

2017. 07.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

잔류염소 측정결과 및

송수 목표잔류염소 설정값 조정 결과 보고

`

시민에게 공급하는 아리수를 맛있는 물 가이드라인에 적합하게 유지하기 위한 관말수도꼭지 잔류염소 측정 및 그 결과에 따른 송수잔류염소 설정값을 아래와 같이 조정하고 보고드림.

Ⅰ		근 거 점검개요

음용률 향상을 위한 수돗물 염소냄새 저감대책

(운영과-1961, '13. 5. 2)

음용율 향상을 위한 수돗물 소독냄새 저감대책 추진계획

(정수과-204,‘17.1.12)

Ⅱ		수돗꼭지 잔류염소 측정 결과 분석 및 조정계획

점검 일시	가이드라인 준수여부			잔류염소농도(mg/L)					평균 수온 (℃)
	계	초과	준수	평 균	최 고	최 저	송수목표 잔류염소(mg/L)
							1정수	2정수
‘17.07.10.	7	-	7	0.16	0.27	0.10	0.40	0.39	24.1
‘17.07.11.	4	-	4	0.18	0.25	0.11	0.40	0.39	24.2
합 계	11	-	11	(평균0.17, 최대0.27, 최소 0.10)mg/L
측 정 자	07/10일 연구사 경규선, 기계주사보 김동선 07/11일 전문관 조평대, 기계운영 주사보 유덕종, 전문경력관 유병생

※ 수도꼭지 잔류염소 유지관리 범위: 본부수질과-8382(‘10.12.31)호 맛있는 물 Guide Line): 0.1 ~ 0.3 mg/L(상수도사업본부장 방침 제599호)

Ⅲ		조사결과 분석 및 조정계획

6월 수도사업소와 협의, 상향 조정하여 운영 중이며 7월 11개소 수도꼭지 잔류염소 측정결과『맛있는 물 가이드라인」내에 유지되고 있으나

기온 및 수온의 지속적 상승으로 목표값 보다 상향운영 하였으나 6월 측정보다 평균 값 및 최대ㆍ최소값이 낮게 표출되고

고도정수처리시설 운영기간 경과에 따라 잔류염소 소모량이 증가되고 수도꼭지 잔류염소 측정결과 및 전년 7월 대비 송수잔류염소 설정값 분석에 의해 아래와 같이 목표잔류염소를 상향조정 운영중이며

1ㆍ2정수장 송수잔류염소 설정값 상향 조정에 대한 동부수도사업소 수질팀과 유선협의를 하였으며 차후 관말수도꼭지 잔류염소 측정 결과에 따라 잔류염소 설정값 조정운영.

조정계획

정수장	조 정 전	조 정 후	증 감	조 정 일
1정수장	0.40±0.04mg/L	0.46±0.04mg/L	0.06mg/L↑	‘17.07.11 14:00 ~
2정수장	0.39±0.04mg/L	0.46±0.04mg/L	0.07mg/L↑	17.07.11 14:00 ~

ⅢⅢ		행정사항

설정값 조정 후 관말 수도꼭지 잔류염소 농도를 측정하고 그 결과를 수질관리에 반영

편차범위 ±0.04mg/L 유지토록 직 근무자 수시 교육 실시

※ 특히, 초기 강우로 인한 NH3-N 유입 등 수질저하 우려시 편차범위 내에서 잔류염소 설정값 +0.02~0.03mg/L 상향조정 유지관리

배수지와 관말수도꼭지 적정 잔류염소 유지관련 동부수도사업소 및 서부수도사업소와 Hot Line 체제 유지

조정내역 관련기관 통보(본부, 연구원, 동부수도사업소, 서부수도사업소).

첨부 : 구의 수계 관말지역 잔류염소 조사결과 1부.  끝.