문서번호	운영과-6637
결재일자	2017.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		도형철	07/21 정종기
협 조
	주무관			박한수
	주무관			박노경

제3소화조 D계열 순환펌프(1-1호) 고장 및 수리계획 보고

2017. 07

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 D계열 순환펌프(1-1호) 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조 D계열 순환펌프(1-1호)운영중 메카니컬씰, 베어링 등 부품마모와 성능저하로 아래와 같이 긴급 보수하고자 함.

1		점검내역

점검일시: 2017. 07. 20 09:30 경

점 검 자: 주무관 도형철, 주무관 박노경, 주무관 권경필.

점검대상: 제3소화조 순환펌프 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
제3소화조 D계열 순환펌프 (1-1호)	(200/150*30KW)	2003.1	메카니컬씰, 베어링, 샤프트, 풀리 손상으로 가동중지

3		점검내용

제3소화조 순환펌프 D계열(1-1호) 운영중 ‘17. 07. 20일 09:30경 진동과 소음발생 및 슬러지 누수로 점검결과 메카니컬씰, 베어링, 샤프트, 폴리 등 부품 손상으로 슬러지 이송불가를 확인함

4		조치계획

제3소화조 D계열 순환펌프를 예비순환펌프(1-2호)로 대체 가동

슬러지 순환펌프 메카니컬씰, 베어링, 샤프트, 폴리 등 부품교체 시행

슬러지 순환펌프는 소화조 가온 등을 위해 상시가동하는 설비로서 긴급보수가 요구되어 제작사(주영공업)에 의뢰하여 긴급 수리하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산: 1,243,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비(시설비).  끝.