문서번호	원무과-13242
결재일자	2017.7.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	시설팀장	원무과장
차혁진	조선행	07/26 정태명

2017년 수술실 및 공기조화기

필터 구매설치 준공보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

서울특별시 서북병원

[원무과]

2017년 수술실 및 공기조화기 필터 구매설치 준공보고

우리병원 수술실 및 각병동의 감염병을 예방하고 실내공기질 관리를 위하여   공조기의 필터를 구매하여 설치하고 그 결과에 따라 준공처리 하고자 함

□ 개  요

○ 건    명 : 2017년 수술실 및 공기조화기 필터 구매설치

○ 계 약 자 : 대영공조휠터주식회사 대표 김대섭

○ 계약금액 : 금10,570,000원(금일천오십칠만원)

○ 계약일자 : ‘17.6.21.

○ 납품기한 : ‘17.7.16.

○ 준공일자 : ‘17.7.15.

□ 구매설치 결과

○ 헤파필터 32개, 미디움필터 95개 및 프리필터 127개 총 254개 설치

- 따로붙임 사진, 시험성적서 및 거래명세표 참조

- 헤파필터 효율 99.97% 대영공조 자체 QC 및 한국생산기술연구원 시험성적서 참조

- 미디움필터 한국생산기술연구원 시험성적서 참조

․ 분진사이즈  E1  0.3 ~ 1㎛의 경우 54% 포집

․ 분진사이즈  E2   1 ~  3㎛의 경우 91% 포집

․ 분진사이즈  E3   3 ~ 10㎛의 경우 99% 포집

- 프리필터 효율 88.8% 한국생산기술연구원 시험성적서 참조

□ 향후계획

○ 2017년 수술실 및 공기조화기 필터 구매설치 결과에 따라 대가지급

따로붙임 : 납품사진, 시험성적서 및 거래명세표 7부.  끝.