문서번호	시설보수과-5381
결재일자	2017.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	07/26 이인근
협조
	주무관		최승룡

『2017년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사』

소하천 차집관로 준설계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 07.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『2017년 중랑물재생센터 차집관거 준설공사』

소하천 차집관로 준설계획 보고

우리센터에서 유지관리하는 방학천 어울교 밑 차집관로 막힘으로 준설

관련 『2017년 중랑물재생셑너 차집관로 준설공사(연간단가)』업체에 작업지시 계획을 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 직영반 순찰중 통수작업 실패(2017.07.25.)

Ⅱ		공 사 현 황

❍ 공 사 명 : 2017년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2017.04.13 ~ 2016.12.31

❍ 도 급 자 : 익주건설(주) 대표 : 문영준

❍ 도 급 비 : 384,739천원

❍ 공사개요 : 준설량 : 3,207㎥

- 기계준설(주간) 1,205㎥, 기계준설(야간) 1,470㎥, 버켓준설 250㎥

- 유입동준설 222㎥, U형수로 준설 30㎥, 백운동천준설 30㎥

Ⅲ		현 장 조 사

❍ 조사기간 : 2017. 07.25

❍ 조사대상

ㆍ방학천(우안) 어울교 밑 차집관로

Ⅲ		조 사 결 과

❍ 직영반에서 차집관로 연결대(통수)작업을 시도하였으나 토사 및 잡석 등         으로 내부가 꽉 쌓여 있어 인력으로 인한 준설이 어려움

Ⅳ		조 치 의 견

❍ 인력으로 인한 준설이 어렵고 하수가 하천으로 유입되고 있어 민원의 소지         가 있으며 차집관로 상판부 절단으로 안전사고 위험이 있어 선 준설업체로         하여금 통수작업을 시행하고 상판부 절단 복구작업은『노후차집관로시설물

(연간단가)』업체에 작업지시하고자 함.

❍ 개략공사비 ; 2,000천원(견적처리)

- 우수토실 흡입준설 : 2,000천원

Ⅴ		행 정 사 항

❍ 우리센터와 계약한  『2017년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)』에          작업지시하고 소요 공사비에 대하여 추후 설계변경시 반영하여 정산 코자함

붙임서류 : 1. 준설 작업지시 구간 현황사진 및 위치도 1부.  끝.