문서번호	급수운영과-20458
결재일자	2017.8.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이상욱		유명은	08/02 김정수
협조

주택건설사업계획 급수협의 검토결과 보고

(***************)

2017. 8.

강서수도사업소

급수운영과

주택건설사업계획 급수협의 검토결과 보고

(***************)

양천구청 건축과에서 주택건설사업계획 승인신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : ***************

○ 사업주체 : 금강에이스건서(주) 대표 노정범, ㈜에이치에스씨엠씨 외 15인

○ 협의사항 : 급수가능 여부 등 소관사항

○ 건물규모 : 지하1층/지상6층, 3개동, 연면적 2,626.67㎡

○ 건물용도 : 공동주택 48세대, 근린생활시설(134.16㎡)

□ 검토결과

○ 수계현황 : 신월배수지 급수구역 (L.W.L: 52m)

○ 주변배관 : 1997/DCIP/150mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 3.5㎏f/㎠

○ 급수방식 : 순직결급수 가능

○ 구경산출 : 가정용 80mm, 일반용 15mm

【수도조례 시행규칙 (별표3)】

구경(mm)	15	20	25	30	40	50	80	100
세대수	1	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	81~165
세대수(도시형)	1	2~3	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
시간당출수량 (㎥/hr)	~0.857	0.858~2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

○ 급수공사비 검토

< 관련근거 >

• 수도법 제72조(수도요금 등의 납부)

• 서울특별시 수도조례 제7조(공사비의 계산방법)

• 서울특별시 수도조례 시행규칙 제3조(급수공사의 신청승인 및 공사비 납부)

- 정 액 공 사 비 : 금 10,483,280원 (예정)

- 원인자부담금 : 금 9,483,000원 (예정)

□ 조치계획

○ 양천구청 건축과로 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 양천구청 건축과에 통보코자 함

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 배관현황도 1부.  끝.