119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	무선통신보조설비 디지털 무전기(UHF) 적용 테스트 결과 보고

1.관련근거

가. 소방제도과-4175(2017.7.24.)호「무선통신보조설비 화재안전기준 적용 철저 당부」

나. 본부 예방과-18263(2017.7.28.)호「무선통신보조설비 화재안전기준 적용 철저 알림」

다. 전산통신과-4106(2016.8.8.)호「무선통신보조설비 디지털 무전기(UHF) 적용 테스트 계획」

2. 무선통신보조설비 디지털 무전기(UHF) 적용 테스트 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 디지털 UHF 무전기

나. 장  소 : 롯데월드타워(안테나 방식), 여의나루역(누설케이블 방식)

다. 기  간 : 2017. 8. 8. ~ 11.

라. 방  법 : 전파분석기를 이용한 전파측정 및 통화테스트

- 롯데월드타워 : 외부 안테나 근처에서 지하 통화 테스트

- 여의나루역 : 무선통신단자함 디지털 단말기 연결 지하 통화 테스트

마. 테스트 결과

- 아날로그 UHF 무전기를 디지털로 전환 시에도 기존 설치된 무선통신보조설비를 사용하여 소방 무선통신 가능.

붙임 : 무선통신보조설비 디지털(UHF) 통신시험 결과 보고서 1부.  끝.

담당자	차영진		통신연구팀장	한철희		전산통신과장	代서용석		서울종합방재센터소장	08/28 이성묵
협조자
시행	전산통신과-4462	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6	/	http://119.seoul.go.kr
전화	02-726-2273	/전송	02-726-2626	/	ckdudwls@seoul.go.kr	/	부분공개(5)