문서번호	총무과-10611
결재일자	2017.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	경영지원부장
김종민		代고은미	09/01 代고은미
협 조
	주무관			김승환
	주무관			허민
	주무관			손명환

입주작가 안전사고 예방을 위한 -

난지 창작스튜디오 보안등(燈) 누전공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울시립미술관

(총무과)

입주작가 안전사고 예방을 위한 -

난지 창작스튜디오 보안등(燈) 누전공사 계획

강우(降雨)시 구간 부점등이 발생하는 난지 창작스튜디오 보안등(燈)에 대해 누전공사를 실시하여, 입주작가의 안전사고 발생을 예방하고자 함

□ 누전(보안등)현황

연 번	누전 장소	절연저항(㏁)	안전기준	비 고
1	A동 앞 보안등(燈) 회로 2구간	0.05	부적함
2	노후 보안등주 암(arm) 및 등기구	0.05	부적함

- 암(arm) : 등주(燈柱)에서 등기구까지 뻗어나가는 부분

□ 문제점

◯ 강우(降雨)시, A동 보안등(燈) 회로(8등주로 구성) 전체 부점등 발생

구간 부점등 현황(적색 : 누전 구간, 부점등 보안등)

◯ A동 보안등(燈) 전체 부점등으로, 입주작가의 야간 안전사고 발생 위험

□ 공사계획

◯ 공사내용

구 분	대 상	수 량	비 고
선로 교체	A동 앞 보안등(燈) 회로 2구간	약 70m
등기구(암 포함) 교체	보안등주(燈柱) 암(arm) 및 등기구	12 등	보안등주(燈柱)는 재사용

◯ 에너지 절감을 위해 등기구(나트륨램프용→ LED) 교체

구 분	기 존		교 체		수 량
	광 원	규 격	광 원	규 격
보안등	나트륨램프 (NH)	250W	LED	60W	12 등

- 교체전과 비교, 보안등(燈) 에너지 사용량 약 70% 감소

◯ 보안등기구 교체(예시)

교체 전(나트륨램프)	교체 후(LED)

□ 예산 및 계약방법

◯ 소요예산(예정) : 약 18,500 ~ 19,500천원

- 예산과목 : 시립미술관, 문화예술진흥, 미술관유지보수, 시립미술관유지관리,

일반운영비, 공공운영비

◯ 계약방법 : 수의계약

◯ 계약자격 : 전기공사업법 제3조에 의한 『 전기공사업 』 등록을 필한자

□ 기대효과

◯ 누전 보안등(燈) 선로와 등기구를 교체, 입주작가 안전사고 발생 예방

◯ 보안등(燈)을 LED로 교체, 에너지 사용량 절감.  끝.