문서번호	행정지원과-20864
결재일자	2017.9.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
이승열	이동조	09/12 김인웅
협 조

“명품 아리수, 명품 강남수도”
『2017년 3/4분기』아리수 음수대수질검사 결과 보고

2017년  9월

『2017년 3/4분기』

아리수 음수대 수질검사 결과 보고

우리사업소 관내 학교, 공공기관, 공원에 설치된 아리수 음수대 2017년 3분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ	추 진 근 거

□  아리수 직결음수대 종합관리대책(본부장방침□08.10.13)

Ⅱ	추 진 개 요

□  검사기간 : 2017. 08. 17.(목) ~ 08. 31.(목)

□  대    상 : 201개소 (음수대 2,238개)

구 분		계	학교	유치원	공공기관	공원	지하철역 사
계	개소	201	110	17	40	30	4
	음수대	2,238	1,929	38	120	147	4
강남구	개소	112	70	9	15	16	2
	음수대	1,323	1,235	23	36	27	2
서초구	개소	89	40	8	25	14	2
	음수대	915	694	15	84	120	2

□  검 사 자 : 20명 (직원 2명, 수질검사원 18명)

□  검사횟수 : 연 4회(분기 1회)

□  검사항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 부적합시 추가검사(망간, 아연, 염소이온, 암모니아질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

□  검사결과 조치

□ 음수대 검사결과 기재(일자, 검사자, 항목별 수질검사, 종합 판정 결과)

□ 부적합 조치

- 시설물의 관리자에게 음용중지 및 조치사항 안내(노후관 교체 등)

- 조치사항 이행 후 재검사 실시

Ⅲ	검사결과 및 계획

□  2017년 3/4 분기 검사결과 : 모두 적합

(단위 : 개)

구 분	설치현황		수 질 검 사						검 사 미실시		검 사 미실시 사 유
			계		적 합		부 적 합
	개소	음수대	개소	음수대	개소	음수대	개소	음수대	개소	음수대
합계	201	2,238	148	2,154	148	2,154	0	0	53	84	철거 15 고장 23일시중지 46
학교	110	1,929	74	1,873	74	1,873	0	0	36	56	철거 6 고장 22일시중지 28
공공 기관	40	120	31	105	31	105	0	0	9	15	철거 4 일시중지 11
공원	30	147	25	137	25	137	0	0	5	10	철거 4일시중지 6
유치원	17	38	14	35	14	35	0	0	3	3	철거 1 고장 1 일시중지 1
지하철 역 사	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0

□  2017년 4분기 점검계획 :  10월 중 실시 예정

Ⅳ	행 정 사 항

□ 수질검사 결과 통보 : 본부 수질과, 학교, 공공기관 등

□ 철거, 고장시설, 검사결과 통보 : 시설관리과, 요금과

붙임 : 1. 학교 음수대 수질검사 결과 1 부.

2. 유치원 음수대 수질검사 결과 1 부.

3. 공공기관 음수대 수질검사 결과 1 부.

4. 공원 음수대 수질검사 결과 1 부.  끝.