문서번호	운영과-8705
결재일자	2017.9.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		도형철	09/21 정종기
협 조
	주무관			박한수
	주무관			박노경

제3소화조 농축슬러지 나이프게이트밸브(A1호) 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 09

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 농축슬러지 나이프게이트밸브(A1호) 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축슬러지 이송용 모노펌프(A-1호) 나이프게이트밸브 운영 중 마로로 성능이 저하되어 아래와 같이 긴급 보수하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2017. 09. 18 09:30 경

점 검 자 : 주무관 도형철, 주무관 박노경, 주무관 권경필.

점검대상 : 제3처리장 원심농축기 농축슬러지 이송펌프 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운 영 실 태	비고
제3소화조(A-1호) 농축슬러지 이송펌프	모나스펌프 (B-120/22KW)	2010.1	- 장시간 운영에 따른 성능저하로 슬러지 이송불가 - 슬러지공급관 진동으로 게이트밸브 균열발생

3		점검내용

제3소화조 농축슬러지 이송용 모노펌프(A-1호) 운영중 ‘17,09,18일 09:30경 슬러지 이송량 감소로 점검결과 베어링하우징, 슬리브, 풀리 등 주요부품이 마모되어 긴급 보수가 요구됨.

농축슬러지 소화조 이송배관 진동발생으로 주철 게이트밸브(200A) 1개소가 균열이 발생되어 진동에 강한 스테인레스 밸브로 개선이 요구됨.

4		조치계획

소화조 농축슬러지 이송펌프는 예비 공급펌프(A-2호)로 대체 가동

농축슬러지 이송 모노펌프(A-1호) 베어링하우징, 슬리브, 풀리, 죠인트(관급) 교체시행

슬러지 이송배관에 설치 균열이 발생된 주철게이트밸브를 STS나이프게이트밸브로 개선설치(200A*1개소)

농축슬러지 소화조 정상 투입을 위해 긴급 보수가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리실적 있는 전문업체(거림환경)에 의뢰하여 수리

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 2,200,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.