문서번호	시설관리과-10350
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이영철		남후원	05/08 조상덕
협 조

대방2중블록 공급량 분석(2014년 4월분)

2014. 05. 08(목)

남부수도사업소

(시설관리과)

대방2중블록 공급량 분석

대방2중블록은 암사정수장 급수구역으로 표고가 8~13m인 대방배수지 자연수 수계로 2014년 2월 유수율 97.11%(2014년 중블록 유수율목표 : 96.67%)인 중블록임.

Ⅰ		일반현황

급수현황

급수수계 : 대방배수지 수계

급수지역 : 영등포구 양평1, 2동, 당산1, 2동, 영등포동,본동, 문래동

지역특성 : 저지대 평지이며 공동주택(아파트)이 많은 준공업지역임.

급수세대(인구) 및 수전

급수인구	수전수	표 고(m)	수압(㎏/㎠)	비고
151,500명	30,300수전	8 ~ 13	3.0 ~ 3.5

대방2중블록 공급량 분석

(단위: 천㎥)

중블록명	2014. 3월				2013. 3월
	공급량	일평균 공급량	전년대비 증감량	전년대비 증감율	공급량	일평균 공급량
대방2중블록	1,483	47.8	-5	-0.3%	1,488	48.0

Ⅱ		유수율 분석현황

분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터분석	공급량일일결산제
대방2중블록	경계밸브수시점검	특이사항없음	공급량 분석	결산제 실시

전년대비 누수방지량 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		비 고
			건수	방지량(㎥)
2013년	150,350	30,070	19	390
2014년	151,500	30,300	11	270
전년대비증감(%)	증1.01%	증1.03%	감8건	감120

공급량 변화도

유수율 현황(중블록 유수율 목표 96.67%)                                                                                                                                                                    (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	93.7	142.0	40.9	145.7	41.4	152.0	41.1	153.2	36.2	138.1	38.6	149.2	41.45
2014	97.11	144.49	44.81
증 ․감	증3.41	증2.4903	증3.91

유량계 현황

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
NBM-02	유입	이상없음	-	1650mm
-	-	-	유출관로 없음	-

Ⅲ		유수율 증대를 위한 주요분석

공급량 증․감 요소 분석

인구증감 : 증가추세

수전수 : 30,300수전

누수현황 분석

멸실가구 분석(재개발, 재건축 등)

신규 입주가구 분석

공공용수 사용량 분석

중블록 경계 조정 등

기타 : 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

공급량 증․감 원인

주택 재건축, 주상복합건물 신축으로 인한 인구증가로 사용량 증가추세임.

Ⅳ		향후 대책

퇴수변 및 경계밸브 점검

대    상  : 퇴수밸브 및 경계밸브

점검인원 : 3명(지역담당 : 2명, 직반장 : 1명)

방    법 : 퇴수변, 경계밸브 개․폐 현황 점검

중블록 수전전수조사

중블록 경계지역에 대한 수전조사를 실시해 중블록 입력이 잘못 기재된 수전을 조사하여 요금과로 통보.

재개발, 재건축지역 점검

현재 진행중인 재개발, 재건축사업구역에 대한 누수탐지 실시.

미철거지역에 대한 지속적인 순찰강화. 끝.