문서번호	시설관리과-16075
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황필권		손병희	06/17 나태산
협조

혜명가압장 인버터기동반 회로분리 및 수리계획

2014.06

중부수도사업소 시설관리과

혜명가압장 인버터기동반 회로분리 및 수리계획

지난 6월 16일 혜명가압장 인버터모터기동반(4호)의 이상발생으로 예비기기 없이 운영을 하고 있는 바, 해당설비를 긴급히 수리 점검하여 대규모 급수사고를 막고자 함우

시설현황

시 설 명	시설 현황	설치년도	현재운전 설비	비 고
혜명가압장	60hp × 2대 60hp(VVVF) × 2대	2005.	상시

※ VVVF펌프 운영에 따른 고조파 발생을 막기 위해 고조파필터를 설치

- VVVF펌프기동반인 3호기와 4호기 상위에 직렬로 고조파필터를 설치하여 고조파 필터의 차단기 동작시 3호기와 4호기가 동시에 전원차단됨

사고 경과

○ 1차 이상발생

- 일시 : 2014년 5월 16일

- 사고내용

① VVVF펌프(4호기)가동시 이상전류 발생으로 4호기 차단기 동작

② 4호기 이상전류의 여파로 고조파필터 차단기 동작으로 3호기까지 통제불능

- 처리내용 : 현장수리반의 신속한 대응으로 고조파필터 차단기 복구 후 3호기 동작

○ 2차 이상발생

- 일시 : 2014년 6월 16일

- 사고내용

① VVVF펌프(4호기)가동시 이상전류 발생으로 4호기 차단기 동작

② 4호기 이상전류의 여파로 고조파필터 차단기 동작으로 3호기까지 통제불능

- 처리내용 : 현장수리반 입회하에 동작시험을 한 것으로 현장에서 신속히 복구

회로분리 및 4호기동반 수리추진

○ 회로분리작업

- 현재 고조파 필터를 통해 3호기와 4호기가 동시에 전원을 공급받는 방식

- 한 대에서 사고 전파시 두 대 모두 원격제어가 불가능한상태가 되어 예비기기로서의 역할을 하지 못하는 상황임

- 예비기기로서의 역할을 하기 위해 고조파필터를 제거하여 3호기와 4호기가 각각 독립된 회로로 작동할 수 있도록 해야함

※ 고조파필터는 제어기기의 오작동을 막기 위해 사용했으나 최근 인버터 기술의 발달로 발생되는 자체 필터가 내장되어 있어 고조파에 의한 큰 영향은 없음

○ 4호 기동반 수리

- 가동시 문제가 있는 4호기동반의 육안 점검시 VVVF(인버터)설비에 이상 발견

- 우선 VVVF 설비에 대한 수리 및 교체 시행

- 혹시 모를 전기적 충격에 의한 4호기동반 소손에 대비하여 추후 전문업체와 함께 기동반 전체를 점검시행 하도록 함

회로분리작업 세부추진내용

○ 일 시 : 2014년 6월 20일(수) 02:00 ~ 06:00

- 안전한 작업을 위해  일시적인 단전이 필요하여 직송구간에 짧은시간 단수예상

- 직송구간에 가장 송수량이 적은 3시 ~ 4시경에 작업을 하기로 함

- 예상작업시간 : 10분

2:00 ~ 3:30	3:30 ~ 3:40	3:40 ~ 6:00
사전준비작업 시행	작업시행	작업 후 재투입에 따른 동작상태 점검 및 뒷처리

○ 작업자 : 현장 수리반4인 (주재하, 이명재, 김용호, 김병남) 및 담당자

행정사항

○ 해당 작업자에 대한 초과근무 인정

○ 사고대비를 위해 혜명가압장에 차량지원(성북수리반차량 비입고)

○ 회로분리작업 시행후 VVVF(인버터)설비 수리 및 교체 시행.  끝.