문서번호	공원여가과-1550
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원여가과장
정몽희		김윤준	06/24 代김흥창
협 조

길동생태공원 우기대비 공원등 점검 결과 보고

동부공원녹지사업소

[공원여가과]

길동생태공원 우기대비 공원등 점검 결과 보고

집중호우 등 우기시 공원등의 누전으로 인한 감전사고 등을 방지하기위해

공원등에 대한 사전 안전점검를 실시하고 아래와 같이 그 결과를 보고

드림

□ 대상장소 : 길동생태공원

□ 점검일시 : 2014. 5. 26 ~ 6. 15

□ 점검방법 : 총 6명(김윤준 팀장, 주무관 문미란, 류창규, 정몽희, 공무직 등)

시설과 연간단가업체

□ 점검내용

❍ 누전차단기는 적정하게 설치되어 있는지

❍ 접지시설은 적정하게 설치되어 있는지

❍ 절연저항측정 - 전선의 열화, 누전상태

❍ 등기구의 부착상태 - 볼트의 풀림, 경사각의 변동

❍ 등 주의 경사 유무

❍ 등 주와 기초의 고정 상태 등

□ 점검결과

❍ 공원등 각 전선절연저항 0.2㏁이상으로 양호

❍ 펌프 등 기전시설물 누전 등 없음

❍ 전기관련 유지관리 소모품 구매 등

※ 별첨 안전점검표 참조

□ 소요예산 : 2,000천원(금이백만원정)

□ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화                  지원 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부푸른도시사업소 산하공원유지관리,                 일반운영비, 사무관리비

□ 향후 계획 : 공원의 전기시설물을 점검보수하여 공원운영관리에 만전을기함

별첨 : 1. 공원등 안전점검표 1부

2. 절연저항 측정 결과표 2부.  끝.

□ 현황사진

고압수배전반 점검	공원등 절연저항 측정
펌프 등 기전시설물 점검	CCTV 점검