	양천소방서
수신	************************ ******************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서********

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ******에 대하여 *******************************결과 지적사항에 대하여 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 07월 15일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
****** *********	소화설비	1. 12층 산후조리원 알람 압력스위치 선로단선 →보수요함 2. 12층 산후조리원 현관앞 S/P헤드 설치 이격거리 불량 →보수요함	2014. 07.15	NFSC103제5조 NFSC103제10조
	경보설비	1. 12층 산후조리원 주방 안쪽 세탁실 내 감지기 탈락(1EA)→보수요함 2. 12층 산후조리원 101호 앞 복도 감지기 파손(1EA) →교체요함 3. 12층 산후조리원 신관,본관 수신기 상호연동 안됨 →보수요함 4. 12층 산후조리원 거실감지기 회로 저전압 및 작동불량(3EA)→보수요함 5. 12층 산후조리원 108호 좌측 단독발신기 지구경종 불량→교체요함 6. 7층 건강보험 비상방송 연동 안됨→보수요함 7. 7층 건강보험 창고2 감지기 미설치→설치요함		NFSC203제7조 NFSC203제7조 NFSC203제5조 NFSC203제11조 NFSC203제9조 NFSC202제4조 NFSC203제7조

끝.

	양천소방서장
담당자	조민철		검사지도팀장	신동용		예방과장	06/30 강성완
협조자
시행	예방과-8102	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	cmc332@seoul.go.kr	/	부분공개