문서번호	연구지원부-5922
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장
신정규	성정웅	전결 07/16 이형우
협 조	총무팀장		김기홍
	주무관		서주태

- 연구원 본관 실험실 조도개선을 위한 -

고효율조명기기(LED) 교체공사 계획

2014.  07.

보건환경연구원

(연구지원부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

- 연구원 본관 실험실 조도개선을 위한 -

고효율조명기기(LED) 교체공사 계획

공공기관 에너지 효율성 증대 및 연구원 실험실 내 노후화 된 조명(형광등 32W×2) 교체를 통하여 실험

실 조도개선 및 에너지효율을 향상시키고, 연구실 안전환경을 조성코자 함.

Ⅰ		추진근거

2013년 서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준(녹색에너지과-6577)

연구원 본관 조도개선공사 추진계획(관리부-15391,2013.11.26)

연구원 본관 조도개선 결과보고 및 향후계획(관리부-16898,2013.12.30)

Ⅱ		추진개요

연구원 LED 보급 실적

구 분	조명기구 총 량	L E D 보급 수량(등)	L E D 보급률(%)	비 고
합 계	4,673	3,425	73.3
신 관	2,924	2,924	100	2011. 7월 증축시 100% LED보급
본 관	1,749	501	28.6	2013.12월 501등 교체

2013년도 연구원 본관 조도개선 추진결과

❍ 교체대상 : 업무능률 향상을 위하여 사무실(사무공간) 위주

❍ 교체수량 : 형광등(FL32W×2) 501등

❍ 소요예산 : 금78,000천원(공사비 17,688천원 포함)

일반용 조명기구 사용 현황(2014.7월 현재)

구 분	매입등 FL32W*2	노출등 FL32W*2	다운등매입 (20,15W)	기타 조명기구	비 고
본관 1층	178	40	21	212 (지하층포함)
본관 2층	162	64	97	20
본관 3층	229	5	0	10
본관 4층	138	12	12	48 (옥상포함)
소 계	707	121	130	290
총 계	1,248

※ 2013년도 본관 조도개선공사 시 LED로 미교체된 조명기구임

Ⅲ		공사계획

공사개요

❍ 건    명 : 실험실 조도개선 LED 교체공사(1차)

❍ 공사대상 : 본관 실험실 일반용 조명기구 169등(1층~2층)

❍ 세부공사내용

- 실험실 내 형광등(FL32W×2)을 LED(40W이상)로 교체

- LED 구매 : LED 40W × 169등

- 전기공사 : 기존 형광등 철거 및 LED 조명 취부

❍ 계약방법 : LED 조명기구는 조달청 3자단가물품 중 고효율성               능인증을 필한 제품을 구매토록 하고, 전기공사는               전기공사업법에 따른 적격업체로 하여금 소액수의계약코자 함.

❍ 소요예산 : 39,561천원

- LED구매 : 22,561천원(133,500 × 169)

- 전기공사비 : 17,000천원

❍ 예산과목 : 보건환경연구원 효율적 운영, 연구 및 전문훈련강화,               청사시설유지관리, 공공운영비

추진일정

❍ 2014. 7. 17. : 물품 조달구매 및 공사시행

❍ 2014. 8. 15. : 준공

Ⅳ		기대효과

전력사용량 및 전기요금 절감

❍ 소모전력 절감 : 4.1KW

- 형광등 169등 사용시 소모전력 : 10.8KW

- LED(40W) 교체시 소모전력 : 6.7KW

❍ 연간사용 전력량 및 전기요금 절감(일평균 12시간 지속사용)

- 연간사용 전력량 절감 : 17,958KW(4,100×12×365=17,958KW)

- 연간 전기요금 절감액(120원/KW) : 2,154천원

공공기관 에너지 효율성 증대 및 LED보급 확산정책 기여

❍ 저탄소녹색성장 및 공공기관 에너지 효율성 증대를 위한 범정부적인    에너지절약형 고효율기자재 보급정책에 부응하고, 지속적인 LED교체를    통하여 연구원의 LED보급률을 높일 수 있음.

실험실 안전환경 개선

❍ 실험실 내 조도향상 및 효율적 에너지 사용으로 보다 쾌적한 실험실안전   환경을 조성할 수 있음.

Ⅴ		향후계획

향후계획

❍ 2014년 관련예산 및 제반 여건을 감안하여 본관 3층 및 4층의 실험실   공간의 일반용 조명등의 LED교체 우선 추진

붙임  1. LED교체 전기공사 설계서 1부.

2. LED 제품상세정보 1부. 끝.