문서번호	슬러지재활용과-3954
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		08/04 이동신
협조

제2처리장 탈수동 원심탈수기 보울 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

서울특별시 중랑물재생센터

슬러지재활용과

제2처리장 탈수동 원심탈수기 보울 수리 보고

원심탈수기 부품인 보울의 장시간 가동에 따른 고장으로 이를 즉시 정비하여 탈수기 운영에 만전을 기하고자 함.

탈수동 현황

위 치	기기명	규 격	설치년도	제작사	비고
제2처리장 탈수동	원심탈수기 1호	30㎥/h	1997	알파라발
	원심탈수기 2호	30㎥/h	1997	알파라발
	원심탈수기 3호	30㎥/h	2007	센추리퀴프

고장 내용

○ 탈수동 원심탈수기 2호기 가동시 심한 소음 발생

○ 원심탈수기 차속 및 회전수 제어 불가능으로 탈수기 점검

○ 원심탈수기 내에 고속회전 하는 보울(회전통)의 장시간 가동으로 마모 발생

보울 대경축	보울 소경축

정비 계획

○ 보울(회전통) 마모된 부분을 두껍게 만드는 육성 용접하여 내마모 작업 실시

○ 정비후 탈수기 차속 및 회전수 조정후 재가동

○ 소요예산 : 약 4,900천원.  끝.