문서번호	총무과-9611
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	08/08 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2014.8)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2014년 8월 7일(목)  날씨 : 구름많고 비(0.2mm)  온도 : 22.6~27.5℃  습도 : 78.5~100%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태									조명상태		비 고
			가동시간		온 도(℃)			습 도(%)				점등시간
					기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00		20±2		**.5	****	49.2			유물과관리
	1-2		00:00~24:00		20±2		*1.1	****	53.4			“
	수장전실		00:00~24:00		20±2		*2.7	****	48.3			“
	2-1		00:00~24:00		20±2		21.2	****	48.9			“
	2-2		00:00~24:00		20±2		*1.2	****	47.7			“
	3				20±2		**.3	****	51.5			“
	4		00:00~24:00		20±2		**.3	****	50.8			“
	4-1				20±2		**.3	****	51.5			“
	임시				20±2		20.7	****	49.5			“
전시실	제1전시실		07:30~20:30				26.9	71.3				07:15~21:20		환기,냉방
	제2전시실		“				27.1	69.3				“		“
	제3전시실						*7.5	73.5				“		“
	기획전시		“				*6.7	66.9				“		“
홀	전시		07:30~20:30									08:50~21:20		환기,냉방
	교육		07:30~20:30											“
사 무 동			08:00~11:30,13:00~18:00									사용자관리		환기
강 당
카페테리아												-
직원식당			10:00~14:00									사용자관리		환기
구 분				환기․조명 가동시간									비 고
				환기시설							조명시설
관리동 복도				-							07:20~22:30
수장고 복도				-							07:50~18:10
교육동 복도				-							15:25~18:20
경비실 앞				-							18:30~06:30
사무동썬큰				-							19:50~22:30
주차장		지하2층		09~09:20,10~10:20,11~11:20,12~12:20, 13~13:20,14~14:20,15~15:20,16~16:20, 17~17:20,18~18:20,19~19:20,20~20:20							06:00~23:00
		지하3층		“							06:00~23:00
옥외		지하1층,1층		-							19:50~23:00
		옥상		-							19:50~23:00
화장실		교육동		07:00~21:30							사용자관리
		전시동		07:00~21:30							"
		관리동		07:00~21:30							"
무대상부											-
하해장
기계실				07:00~07:30,14:00~14:30,21:00~21:30							사용자관리
전기실				07:00~08:00,10:00~10:30,13:00~14:00 15:00~16:00,18:00~19:00,21:00~21:30							"
발전기실											"
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)/							00:00~24:00/
훈증실											유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용																결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침 : 15.7Gcal(금일 사용량 : 0.3Gcal)
- 냉동기 1호기 :				23:20~05:40									전일잔량:	97.5	%
- 냉동기 2호기 :				23:20~05:40									축열전량:	20.4	%
- 백업용 냉동기 :													축열후량:	98.6	%
- 지열시스템 :													사 용 량:	77.1	%
- 보일러 :									발전기 :
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검																이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검																이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검																이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검																이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검																이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검																이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검																이상 없음
○ 통합보안관제센터 CCTV모니터링
○ 수장고 온·습도 관리
○ 주간점검 - 양호
○ 특정가스사용시설 정기점검(가스안정공사) 지원
○ 냉각탑 수처리제 투입
○ 외곽가로등 및 간판 타이머 조정(20:00~23:00→19:50~23:00)
○ 제3전시실 트랙등(신설) 등기구 교체
○ 움집터 누수 점검
○ 수장고 천장보수 지원
※ 제1수장고(5개소), 제1-1수장고(2개소), 제2수장고(4개소), 제2-1수장고 (개소), 제3수장고(3개소) 천장크랙 보수공사 - 노은건설
※ 에필로 A/S – golbat-dct
※ 특정가스(도시가스) 사용시설 정기검사 - 한국가스안전공사
※ 백제학연구소 통신실 장비작업으로 CCTV, 출입통제 통신 차단 후 복구 - 14:44~16:04
시설관리 준공무직 근무상황
구분	총원	주간	주야		야간	비번	휴무	교육		결원	근무자 명단
계획	14	5	3			6					주간	조재성,한우진,박용주,송인근
근무	14	4	3			6	1				주야	김영배,이재교,이재철
휴무	원종권										비번1	최준호,홍경래,박종태
특이사항 :											비번2	김동한,이덕형,남경오