문서번호	설비부-10381
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
박태욱	이달영	09/22 代권오식

「선사로~고덕지구간 도로확장 전기공사」

동명공원 교차로 교통신호등 공사 실정보고 검토

2014. 09.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

「선사로~고덕지구간 도로확장 전기공사」

동명공원 교차로 교통신호등 공사 실정보고 검토

우리 본부에서 시행 중인「선사로~고덕지구간 도로확장 전기공사」와 관련하여 동명공원 교차로에 점멸신호등 운영 중 교차로 횡단시 교통사고 위험에 따른 주변 민원 요구에 대한 책임감리원 실정보고가 있어 이에 대한 검토 결과를 보고함.

공사개요

❍ 공 사 명 : 선사로~고덕지구간 도로확장 전기공사

❍ 공사기간 : 2009.02.05 ~ 2013.12.31

❍ 총사업비 : 2,108,311천원 (도급 : 1,707,621천원, 관급 : 387,810천원, 이전비 : 12,880천원)

❍ 공사규모 : 가로등신설 279등, 임시가로등 94등, 신호등 28개소

❍ 시 공 사 : ㈜홍명전기외 1개사

❍ 감 리 사 : 한국건설관리공사외 1개사

관련근거

❍ 선사고덕 0420-542호(2014.9.17.) : 동명공원 교차로 교통신호등 공사 실정보고

❍ 동부도로사업소 기전과-7163호(2014.9.12.) : 교통시설물 원인자공사 3차 변경 승인

검토내용

❍ 변경사유

▶ 4차로 임시개통하여 동명공원 교차로 점멸신호등으로 운영 중 교차로 횡     단시 교통사고 위험에 대한 주변 민원 요구에 의해 1면3색 신호등 및 횡     단보도 신호등 설치

❍ 주요 변경내용

구 분	공 정 내 역				비 고
	품 명	규 격	단위	수량
동명공원 교차로 신호등 설비공사	제어기	ㅇ 표준형 2010년형 ㅇ 3지교차로용, 지주형좌대	개소	1	-1면2색 경보신호등을 1면3색 신호등으로 변경 및 제어기 신설 ※1면3색 신호등 및 제어기 기존 물량임
	차/보 신호등지주 신설(지중)	ㅇ 디자인지주Φ250mm ㅇ 디자인부착대 9m ㅇ LED 1면3색 1조 ㅇ 디자인지주 Φ125mm ㅇ LED 1면2색 보행등	본본조본조	1 2 3 3 4

❍ 공사비 증․감                                                  (단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	1식	1,118,178	1,123,719	5,541
제경비	1식	368,812	371,317	2,505
안전공사검사수수료	1식	-	134	134
공급가액	1식	1,486,990	1,495,170	8,180
부가가치세	1식	148,699	149,517	818
물가지수조정	1식	71,932	71,932	0
도급공사비	1식	1,707,621	1,716,619	8,998

❍ 감리단 의견  : 4차로 임시개통하여 동명공원 교차로를 점멸신호등으로 운영 중 초등학생들의 횡단보도 이용시 교통사고 예방을 위해 교통신호등 3색등  설치 민원사항을 반영하여 경찰청 교통규제심의 및 동부도로(사) 승인 사항을 설계에 반영하고자 하는 실정보고 사항으로 공사계약일반조건에서 발주기관의 필요에 의한 설계 변경 조건에 해당하며, 교통신호등 감리업체인 대영유비텍에서 검토하였고, 제반 설계기준에 맞게 작성된 것으로 사료됨.

조치의견

❍ 책임감리단 검토 보고내용이 적합한 것으로 판단되어 실정보고 사항을 승인하고,      ❍ 향후 설계변경시 반영하여  계약금액을 조정할 수 있도록 감리단에 통보하고자 함.

붙임 : 책임감리원 실정보고서 1부. 끝.