문서번호	급수운영과-19748
결재일자	2014.9.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	09/23 최임봉

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

건축허가사항 변경신청에 따른 협의 보고(*************)

2014. 09

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가사항 변경신청에 따른 협의 보고(********외 2필지)

************* 건축허가사항 변경신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014.09.23

보고자 : 지방시설서기  차 승 현

□ 현 황

❍ 위  치 : *****************

❍ 건축주 : ************

❍ 규  모

- 당초 : 지하 6층/지상 19층(연면적 27,636.02㎡)(1993.08. 허가)

- 변경 : 지하 6층/지상 14층(연면적 25,229.39㎡)

※ 변경사항 : 연면적 감소(2,406.63㎡)

❍ 용  도 : 업무시설, 근린생활시설/신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 34.4m

❍ 분기점 수압 : 3.2kg/㎡

❍ 급수계통 : 암사직송

❍ 분기본관구경 : 400mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 당초 : 관련자료 없음(1993.08. 허가사항)

❍ 변경 :

- 건물연면적 : 19,431.11㎡(주차장면적 5,798.28㎡ 제외)

: 19,431.11 × 30 ÷ 7 ÷ 1,000 = 83.276㎥/h

- 62㎥/h(65mm) ‹ 83.276㎥/h ‹ 91㎥/h(80mm)

∴ 영업용 80mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ************* 건축허가사항 변경신청 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부. 끝.