문서번호	물재생과-2965
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
송창섭		우배용	10/01 김일운
협조

1처리장 1~3계열 초침 및 종침 지하공동구 상배수펌프 점검보고

2014.09.30

1~3계열 초침 및 종침 지하공동구 상배수펌프 점검보고

1. 초침 지하공동구 상배수펌프 (1-2,4,2-3)배관누수

○ 일  시 : 2014.9.30

○ 장  소 : 1처리장 초침 지하공동구

○ 기기명 : 상배수펌프

○ 위  치 : 1처리장 초침 1계열 2계열 지하공동구

○ 내  용

- 배관(아연도금관) 노후화로 인한 부식

○ 원  인

집수정에 모여있는 슬러지와 가스에 의해  펌프와 배관

(항시 잠겨있음) 연결구간이 부식됨(1987년 설치)

○ 보고자의견

-『수처리 기계설비 보수공사』 연간단가 계약업체에 교체 요망.

2. 초침 지하공동구 상배수펌프 (1-1,3,2-1,3-1,2,4)펌프불량

○ 일  시 : 2014.9.30

○ 장  소 : 1처리장 초침  지하공동구

○ 기기명 : 상배수펌프

○ 위  치 : 1처리장 초침 1계열 2계열 3계열 지하공동구

○ 내  용

- 펌프 노후화로 인한 토출힘 부족으로 펌핑 안됨

○ 원  인

집수정에 모여있는 슬러지와 가스에 의해  펌프

(항시 잠겨있음) 각종부품 부식(1987년 설치)

○ 보고자의견

-『수처리 기계설비 보수공사』 연간단가 계약업체에 교체 요망.

3. 초침 지하공동구 상배수펌프(2-4) 모터 소손

○ 일  시 : 2014.9.30

○ 장  소 : 1처리장 초침 지하공동구

○ 기기명 : 상배수펌프

○ 위  치 : 1처리장 초침 2계열 지하공동구

○ 내  용

- 모터소손

○ 원  인

집수정에 모여있는 슬러지와 가스에 의해  펌프

(항시 잠겨있음) 각종부품 부식(1987년 설치)

○ 보고자의견

-『수처리 기계설비 보수공사』 연간단가 계약업체에 교체 요망.

4. 종침 상배수펌프(2-1) 펌프 토출관 불량에 의한 누수

○ 일  시 : 2014.9.30

○ 장  소 : 1처리장 종침 지하공동구

○ 기기명 : 상배수펌프

○ 위  치 : 1처리장 종침 2계열 지하공동구

○ 내  용

- 펌프토출관 노후화로 인한 부식

○ 원  인

-집수정에 모여있는 슬러지와 가스에 의해  펌프와 배관

(항시 잠겨있음) 연결구간이 부식됨(1994년 설치)

○ 보고자의견

-『수처리 기계설비 보수공사』 연간단가 계약업체에 교체 요망.

5. 종침 상배수펌프 (2-3,3-1)모터 소손

○ 일  시 : 2014.9.30

○ 장  소 : 1처리장 종침 지하공동구

○ 기기명 : 상배수펌프

○ 위  치 : 1처리장 종침 2계열 3계열 지하공동구

○ 내  용

- 모터소손

○ 원  인

-집수정에 모여있는 슬러지와 가스에 의해  펌프

(항시 잠겨있음) 각종부품 부식(1994년 설치)

○ 보고자의견

-『수처리 기계설비 보수공사』 연간단가 계약업체에 교체 요망.

따로붙임 : 상배수펌프 점검 결과 1부. 끝.