문서번호	시설관리과-4860
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		10/01 代송헌영
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 10

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 남부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  10.  1

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 9. 30(화) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(낙성대(배), 봉천11(배)) 배 수 지 : 3개소(낙성대, 봉천11, 봉천11소)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <낙성대(배)가압장> - 수배전반 : 21면 - CCTV 감시설비 - 변 압 기 : 4대(1500kVA×2, 100kVA×2) - 전송반 : 1면 - 모터펌프 : 3대(550HP×3, 550HP×3) - UPS 전원공급설비 <봉천11(배)가압장> - 수배전반 : 6면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 3대(30HP×3) - 전 송 반 : 1면 - UPS 전원공급설비 <낙성대배수지> - 제어·전송반 : 2면 - CCTV 및 방송설비 - 전동밸브 : 12대(유입6, 유출5, 가압펌프1) - 무인경비시스템 - 피뢰침설비 <봉천11배수지> - 제어·전송반 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 전동밸브 : 4대(유입2, 유출2) - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <봉천11소배수지> - 제어·전송반 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - UPS설비 - 피뢰침설비 - 전동밸브 : 없음 - 무인경비시스템

점검내용

○ 점검결과

- 낙성대(배)가압장 : 모터펌프1호 반부하측 베어링 온도(84℃)가 높으므로 점검요망

- 봉천11(배)가압장 : 모터펌프3호 역률보상용 콘덴서 내부회로 이상으로 보호장치 동작(콘덴서 수리 요망)

<현황 사진>

반부하측 베어링 과열 (낙성대(배)가압장)	콘덴서 회로이상으로 보호장치 동작 (봉천11(배)가압장)

○ 조치의견

점검시 이상 상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 남부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.