문서번호	관리과-11859
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		관리과장	중랑물재생센터소장
정충구		김홍덕	10/02 채희정
협 조
	물재생과장			강병수

유지용수 추가소독약품 주입률 시험결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

유지용수 추가소독약품 주입률 시험결과보고

중랑천 유지용수시설 방류수에서 총대장균군이 검출됨에 따라 추가소독설비 설치하여 총대장균군 불검출시 적정 소독약품 주입률을 확인하기 위해 시험후 결과를 보고 함

Ⅰ		시험추진

□ 현    황

- 오존소독시 방류수에서 총대장균군 일부 검출(1~20/100mL)

- 추가소독 필요성 대두(2차 차염 소독설비 구축 - GS건설)

□ 시험기간 : 2014.8.21.(목) ~ 9.26(금)

□ 시험방법 : 오존투입률 변경(2.3, 2.7ppm)후 차염소산나트륨(NaOCl) 주입률 조정(총대장균군 불검출시까지)

□ 채수지점 : 흡수정 1점

Ⅱ		시험결과

□ 오존(2.7ppm)투입시 약품주입률 시험결과(1차)

❍ 시험기간 : 2014.8.21.(목) ~ 9.2.(화)

❍ 시험방법 : NaOCl 주입률 변경후 20분 이상 경과 후 시험

❍ 시험결과

일시	NaOCl 농도(ppm)
	원수	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5
8.21	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8.25	1	1	0	2	-	-	-	-	-	-
8.26	4	-	-	-	3	1	-	-	-	0
8.27	8	-	-	-	5	1	1	-	-	0
8.28	3	-	-	-	-	-	1	1	0	0
8.29	5	-	-	-	-	-	1	1	0	0
9.1	16	-	-	-	-	-	4	1	△1	0
9.2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	0

□ 오존(2.3ppm)투입시 약품주입률 시험결과(2차)

❍ 시험기간 : 2014.9.15.(월) ~ 9.26.(금)

❍ 시험방법 : 1차 시험과 동일 방법

❍ 시험결과

일시	NaOCl 농도(ppm)
	원수	2.5	3.5	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.5	5.8	6.0	7.0	7.5	8.0	9.0	10	15	20	25	30	35	45	50	55
9.15	20	8	6	5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.16	10	-	-	-	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.17	14	-	-	-	-	-	11	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.18	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.22	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.23	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-
9.24	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	13	8	-	-	-	-	-
9.25	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	2	-	-
9.26	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△1	0

Ⅲ		시험결과분석

❍ 오존투입률(2.7ppm)의 경우 소독약품 주입률을 1.5ppm 이상 투입시 총대장균군이 불검출되는 것으로 나타남

❍ 오존투입률(2.3ppm)의 경우 일시적으로 9.15일 소독약품 5ppm투입시 불검출되었으나, 계속된 시험에서 원수의 총대장균수가 급격히 증가하고, 이에따른 약품주입률도 매우 높게 투입(5 ~ 55ppm)하였으나 총대장균이 계속 검출됨

- 이는 용수공급시설 약품투입시험에 따라 처리효율 변동으로 원수중 총대장균군수 증가변동됨으로써 소독약품의 효율이 저하된 것으로 추정됨

Ⅳ		향후계획

□ 오존투입률 2.7ppm의 경우 소독약품 1.5ppm을 투입시 최적의 소독약품 주입률로 판단되므로 추가소독 설비를 상시 가동할수 있도록 탱크용량 설정 및 약품투입

□ 현재 시험중인 응집약품변경(PAC, PAHCS, Alum)시험 완료후 수질 안정화시 오존투입률을 2.3ppm으로 설정후 재시험할 예정임. 끝.