문서번호	시설관리과-4985
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		10/08 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 10

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 남부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  10.  8

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 10. 7(화) 13:00 ~ 17:30
점검대상	배 수 지 : 4개소(사당3, 사당4, 봉천6-2, 남현)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <사당3배수지> - 제어·전송반 : 2면 - CCTV 및 방송설비 - UPS설비 : 1면 - 피뢰침설비 - 전동밸브 : 2대(유입1, 유출1) - 무인경비시스템 <사당4배수지> - 제어·전송반 : 2면 - CCTV 및 방송설비 - UPS설비 : 1면 - 피뢰침설비 - 전동밸브 : 2대(유입2) - 무인경비시스템 <봉천6-2배수지> - 제어·전송반 : 1면 - 전동밸브 : 5대(유입 3, 유출 2) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <남현배수지> - 제어·전송반 : 1면 - 전동밸브 : 5대(유입 3, 유출 2) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템

점검내용

○ 점검결과

- 사당3배수지 등 : 무정전 전원공급장치(UPS) 접지선이 전송반 외함 볼트에 연결되어 있어 접지저항값 상승으로 감전사고 발생 및 기기 고장으로 이어질수 있음

<현황 사진>

접지 불량 및 규격전선 미사용 (사당3 배수지 등)

○ 조치의견

점검시 이상 상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 남부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.