문서번호	물재생과-5523
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
진관용		10/15 강병수
협조

제4처리장 반송슬러지 조절밸브 전동구동기 고장보고(1호)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

중랑물재생센터

(물재생과)

제4처리장 반송슬러지 조절밸브 전동구동기 고장보고(1호)

제4처리장 반송슬러지 이송배관에 사용되어지는 조절밸브 전동구동기가 노후로 인한 고장으로 작동기능이 상실되어 신속히 교체하여 수처리설비 운영에 만전을 기하고자 함

설비 현황

위치	기기명	규 격	설치년도	정비 대상	구 경	비고
4처리장 최종침전지	전동작동기 (버터플라이밸브)	0.165KW / 380V	1997	1호	Φ350	수입품

고장 내용

반송슬러지 이송배관 밸브 전동구동기 2호

- 버터플라이밸브 전동구동기 고장 (작동불능)

정비 내용

버터플라이밸브 전동구동기 교체

- 기존 설치된 전동 구동기가 수입품(제조사:엘오메틱 인터네셔널)이고     노후가 심해 수리가 어렵고 수리비용과 교체비용의 차이가 없어 현재      교체되어 사용중인 동일규격(납품사 : 준영엔지니어링)으로 교체코자 함

추진 계획

수리 기간 : '14. 10. 13 ～ 10.24

소요 예산 : 4,500천원

지출방법 : 전동 작동기 교체작업 완료후 납품업체 지정계좌에 입금조치.

고장 전동작동기 사진

반송슬러지 조절밸브 전동구동기 전경	전동구동기 제원표

끝.