문서번호	목동사업과-9062
결재일자	2014.10.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	목동사업과장	체육시설관리사업소장
박관호	이경재	박용규	10/15 박준양
협 조
	경영기획팀장		송재호
	목동운동장관리팀장		정남영
	주무관		이우진

『목동빙상장 공조설비개선』

설계용역 결과 보고 및 개선공사 계획

2014. 10.

서울특별시체육시설관리사업소

(목동사업과)

『목동빙상장 공조설비개선』

설계용역 결과 보고 및 개선공사 추진 계획

개장후 25년 경과된 목동빙상장의 시설이 노후되어 링크내 연무 및 결로현상이 자주 발생함에 따라,  원인 분석 및 공조(제습)설비 개선 설계용역을 완료하고, 그 결과에 따른 공조(제습)설비 개선공사를 시행함으로서, 쾌적한 관람환경 조성과 시설보호에 만전을 기하고자 함

Ⅰ

공조(제습)설비 개선 설계용역 개요

건    명 : 목동빙상장 공조설비 개선공사 설계용역

용역기간 : 2014. 08. 04 ~ 09. 03.

용역업체 : ㈜소정이엔지 소장 김용기

용 역 비 : 18,810천원

Ⅱ

연무(안개)현상 발생 원인 분석 결과

설비분야 (보고서 page.7~9 참조)

◈ 아이스링크장 온도 및 습도에 따른 습공기 분석

◈ 아이스링크장 제습 공조기 공기흐름도 분석

◈ 제습용 공조기의 제습 적절성 분석

◈ 실내 다습한 공기의 상부층 결로발생에 대한 제습능력 분석

건축분야 (보고서 page.7 참조)

◈ 링크장 외벽 및 천정 단열 성능에 따른 실내온도 변화

◈ 아이스링크장 외부 노출된 창문에 따른 실내온도 변화

⇒ 2015년 창호 단열공사로 교체 예정

◈ 링크장 외부 출입구 수량 및 구조 문제(에너지 소비문제 발생)

◈ 공기 유입이 어려운 위치에 제습공조기 흡입구 위치 설치

⇒ 향후 원인분석 재검토 및 해결방안 모색 단계적 추진

Ⅲ

원인 분석에 따른 성능 개선공사 추진방향

설비분야

◈ 아이스링크장 제습용 공조기 성능향상을 위한 공조기 개조

◈ 링크장내 공기 유동을 향상 ‧ 증가시킬 수 있는 공조덕트 개선

◈ 상부 구조체 결로 방지, 복사난방 및 공기 혼합을 위한 기류휀 설치

◈ 아이스링크장 주변 바닥 물기제거를 위한 제습기 증설 등

◈ 난방방식 : 온도에 따른 제습 효율증대 및 쾌적한 실내 온도를 위한 천정 복사 난방기 설치 고려

⇒ 빙상장 관람객 추위 민원 해소 등을 고려하여 별도 개선 해결책 모색

공조(제습)설비 개선공사 후 기대효과

◈ 장비운전 : 제습공조기는 평상시 2대씩 교번운전, 제습시 전체 운전 및 신설 제습기의 상시 자동운전

◈ 공조방식 : 공조용 덕트 토출 위치를 측면에서 중앙으로 이동 설치하여 실내공기의 유동 효과

◈ 리턴공조 : 흡입구 위치를 출입구 측면에서 전면으로 위치 이동 재설치하여 흡입 효과 증대

◈ 공기유동 : 천정면에 공기 순환용 휀을 설치하여 상부 공기와 하부 공기 유동에 의한 절대 습도 조절

◈ 제습로터 : 제습공조기의 제습로터를 고분자 로터로 교체하여 제습 효율증대 및 재생에너지절약

건축분야

◈ 빙상장 내외부 단열 보강 및 외기 유입차단 등 별도 검토 추진

⇒ 향후 빙상장 상층구조 및 외창 구조물 세부검토 등 다각적 해결방안 모색

Ⅳ

빙상장 공조(제습)설비 개선 추진계획

공조(제습)설비 성능 개선 공사비

◈ 목동빙상장 공조(제습)설비 성능 개선공사 : 약 금471백만원

◈ 목동빙상장 공조(제습)설비 전기간선공사 : 약 금22백만원(별도 발주)

◈ 공조설비 개선공사비(471백만원)는 공조설비 개선 예산(330백만원) 및 2014국고보조금(1,200백만원 교부예정)중 추가 예산(141백만원) 사용.

입찰자격

◈ 건설산업기본법 제8조 및 시행령 제7조에 의한 기계설비공사업 면허를 소지한 업체로서 입찰공고일 전일기준 주된 영업소의 소재지가 서울특별시인 업체로서 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 자격을 계속 유지해야 한다.

개선공사 추진 계획

◈ `14. 10월 : 공조설비 개선공사 계약심사 의뢰

◈ `14. 10월 : 공조설비 개선공사 시행(발주, 입찰)

◈ `14. 11월 : 공조설비 개선공사 착공

◈ `14. 11 ~ 12월 : 공조설비 전기간선공사 착수(별도공사 발주)

◈ `15. 1월 : 공조설비 개선공사 준공

◈ `15. 02 ~ 04월 : 외벽 창호 성능 개선공사 시행

덧붙임 : 목동빙상장 연무(안개)현상 원인 분석 및 개선방안 보고서  1부

목동빙상장 공조(제습)설비 개선공사 설계용역 성과품 각1부. 끝.