문서번호	시설관리과-5273
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김현돈		한명석	10/17 이규상
협조
	주무관		주광복

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

(남부수도)

2014. 10

상수도사업본부

(시설안전부)

가압장 기전설비 등 점검결과 보고(남부)

『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 남부수도사업소 관내 제어센터,   가압장 및 배수지 기전설비 등을 일제 점검하고, 그 결과에 대한 보고 임.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 남부수도사업소 31개소

- 제어센터 1개소, 가압장 9개소, 배수지 21개소

○ 점검기간 : ’14. 9. 26 ~ 10. 15

○ 점 검 자 : 공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규

○ 점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 배수지 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검 등

□ 점검결과

○ 지적건수 : 총 10건

계	전기설비	계장설비	기계설비	기 타
10건	3	2	2	3

○ 주요 지적사항

- 배수지 메인 유입 및 유출 전동밸브 개도율 경보 설정 할 것 : 제어센터

- 흡입 및 토출측 제수용 전동밸브 액츄에이터 위치값 재설정 경보 : 노량진(배)가압장

- 관랑실 내부 유해 가스로 인한 안전사고 우려가 있음  : 신림9배수지 등

- 모터 역률 보상용 콘덴서 전류값 불평형에 의한 과열 : 상도(배)가압장

- 모터펌프 반부하측 베어링 온도(84℃)가 높으므로 점검 요 : 낙성대(배)가압장

<주요 지적사항 현황사진>

오동작 대비 개도율 경보 미설정 (제어센터)	경보발생으로 원격운전 않됨 (노량진(배)가압장)	관랑실 급기설비 없음 (신림9배수지 등)
콘덴서 전류 불평형으로 과열 (상도(배)가압장)	반부하측 베어링 과열 (낙성대(배)가압장)	전동밸브 침수시 오동작 우려 (독산배수지)

○ 세부 지적내용 : 별첨참조

□ 행정사항

○ 지적사항에 대하여 남부수도사업소에 보완 지시하고,

○ 금회 지적사항 조치결과에 대해서 차기 점검시 이행여부 확인

별 첨 : 가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역 – 1부(아래).  끝.

가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역

□ 점검대상 : 남부수도사업소 제어센터 등 31개소

□ 점검기간 : ’14. 9. 26 ~ 10. 15

□ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈,  전기운영주사보 주광복,  류홍규

□ 지적사항 : 10건

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
제어센터	○ 메인 유입, 유출 개도율 변경시 경보설정 요 배수지 메인유입 및 유출 전동밸브 오동작 시 단수사고로 이어질수 있으므로 개도율 변경시 경보 발생 할수 있도록 조치할 것 ⇒ 전동밸브 개도율 경보회로 구성 할 것
노량진(배) 가압장	○ 전동밸브 액츄에이터 위치값 재설정 경보 흡입 및 토출측 제수용 전동밸브 액츄에 이터 위치값 재설정 경보로 원격운전 되 지않음 ⇒ 경보원인 파악하여 원격운전이 가능토록 할 것
상도 배수지	○ 항입구 경계석이 낮아 지표수 유입 배수지 항입구 경계석이 낮아 배수지 상 부 지표수가 항내부로 유입됨 ⇒ 항입구 경계석 높이를 조정 할 것
상도(배) 가압장	○ 콘덴서 전류값 불평형에 의한 과열 모터펌프6호(100HP) 역률 보상용 콘덴서 전류값 불평형 및 내부회로 이상으로 과열 ⇒ 역률보상용 콘덴서 정비 할 것

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
낙성대(배) 가압장	○ 모터펌프 반부하측 베어링 과열 모터펌프1호 반부하측 베어링 온도(84℃) 가 높으므로 점검요망 ⇒ 모터펌프 점검 및 정비 할 것
봉천11(배) 가압장	○ 역률보상용 콘덴서 내부회로 이상 모터펌프3호 역률보상용 콘덴서 내부회로 이상에 의한 보호장치 동작으로 기능상실 ⇒ 콘덴서 점검 및 정비 할 것
금천(배) 가압장	○ 수전용 PAD스위치 보호설비 없음 수전용 PAD스위치 및 한전개량기를 차량 등으로부터 보호할수 있게 안전보호대 설 치요망 ⇒ PAD스위치 보호설비 설치 할 것
독산 배수지	○ 전동밸브 침수시 오작동 우려 토출측 전동밸브가 지하에 설비되어 있어 침수시 오동작 우려가 있으므로 액츄에이 터를 상부로 이설하거나 침수경보 및 배 수펌프 설비 할 것 ⇒ 상부 이설 또는 침수경보 설치 할 것
신림6(배) 가압장	○ 콘덴서 전류불평형 및 안전장치 동작 모터펌프2,3호 역률보상용 콘덴서 전류불평형 및 내부 안전장치 동작으로 기능상실 ⇒ 콘덴서 점검 및 정비 할 것

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
신림9, 신림2-1, 남현 배수지	○ 관랑실 내부 안전을 위한 급기설비 설치요 관랑실 입구가 덮개로 막혀있어 점검자의 출입시 지하관랑 산소부족 및 내부 유해 가스로 인한 안전사고 우려가 있으므로 안전사다리 및 강제 급기설비 설치 요망 ⇒ 관랑실 급기설비 및 안전사다리 설치요