문서번호	슬러지재활용과-6129
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		10/22 이동신
협조

제2처리장 원심탈수기(2호) 인버터 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제2처리장 원심탈수기(2호) 인버터 수리 보고

원심탈수기의 인버터 고장으로 인하여 탈수기 가동이 중단되어 이를 정비하여 탈수기 운영에 만전을 기하고자 함.

탈수동 현황

위 치	기기명	규 격	제작사	인버터 모델	비고
제2처리장 탈수동	원심탈수기 1호	30㎥/h	알파라발	SV0110iS7
	원심탈수기 2호	30㎥/h	알파라발	SV0110iS7
	원심탈수기 3호	30㎥/h	센추리퀴프	SV037iS7

고장 내용

○ 탈수기 장시간 가동으로 원심탈수기(2호) 인버터 부품 부식 발생 및 부품 교체필요

○ 인버터 고장으로 인하여 슬러지공급량 제어 불능으로 원심탈수기(2호) 가동 중지

설 명	교체전 원심탈수기(2호) 인버터

정비 계획

○ 인버터 교체주기는 약 3년으로 현재 1,3호기는 인버터 교체가 최근에 완료

○ 인버터 수리 비용과 교체 비용이 비슷하여 새 제품 구매

○ 인버터 교체 및 시운전 테스트후 정상 가동 실시

○ 소요예산 : 약 1,760천원.  끝.